##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12V»

КВОК (КВОКП)12  27(37).11.060…300

КВОК (КВОКП)12  27(37).11.060…300-ВУ

КВОК (КВОКП)12  27(37).11.060…300-ВП

KВОК (КВОКП)12  27(37).11.060…300-ВКП

###### П А С П О Р Т

762-110-12 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Конвекторы  «Golfstream 12V»  исполнения: КВОК12 27(37).11.060…300 (базовое),   ККВОК12 27(37).11.060…300-ВУ, ВОК12 27(37).11.060…300-ВП и КВОК12 27(37).11.060…300-ВКП – современные отопительные приборы для систем водяного отопления, монтируемые в конструкцию пола с принудительной конвекцией воздуха. Имеют возможность работы не только на нагрев, но и на охлаждение помещения при подключении к источнику холодной воды.

Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления конденсата через дренажные патрубки, это позволяет использовать конвектор как для сухих, так и для влажных помещений.

Преимущество данного типа конвектора в способности создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, что в свою очередь препятствует их запотеванию. Эффективен для жилых и общественных помещений с витражными окнами (большим остеклением).

Благодаря скрытому монтажу отопительного прибора в пол и большим выбором исполнения воздуховыпускных решеток, представляется возможность  воплотить разнообразные дизайнерские идеи, при этом сохранив максимально обзорность витражного окна.

1.2  Варианты исполнения конвекторов и их применение:

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

Конвекторы базового и ВУ исполнения допускается использовать в сухих и влажных помещениях.

Конвекторы исполнения ВП и ВКП допускается использовать только в сухих помещениях, так как имеют встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В.

Конвектор исполнения ВУ имеют встроенный в конвектор линейный усилитель, который усиливает сигнал управляющего напряжения регулятора скорости вращения вентиляторов (типа VRS) или внешнего контроллера, что позволяет подключить к данному прибору несколько приборов базового исполнения.

Конвекторы исполнения ВКП имеют встроенный в конвектор контроллер, который позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

1.3 Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4  Электропитание конвекторов:

- базового и ВУ исполнения осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В;

- исполнения ВП и ВКП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10%  и частотой 50 1 Гц.

Управляющие напряжение скоростью вращения вентиляторов =0…10В.

1.5 Уровень шума вентиляторов 15…41 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов, теплообменником

и электрооборудованием 			1 шт.

Кронштейны			4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Решетка 		  	1 шт.

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                 4 шт. (для исполнения F)

Универсальная панель управления	1 шт. исп.  ВКП (для конвектора с контроллером «мастер»).

Паспорт 		  1 шт.

Инструкция по установке и настройке исп.

системы управления 	                      1 шт. исп. ВКП (для конвектора с  панелью управления).

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВОК12  27.11.110 – ВКП– П – Ар - F

Тип

КВОК12 – концевой

КВОКП12 – проходной

Габаритные размеры, см.

Глубина

27; 37

Высота

Длина:

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300.

Управление скоростью работы вентиляторов

по умолчанию базовое исполнение без встроенных блоков питания и управления.

ВУ – встроенный линейный усилитель управляющего сигнала.

ВП - встроенный блок питания

ВКП – встроенный блок контроллера и блок питания

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

F -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

4. ОПИСАНИЕ  и  технические характеристики

4.1.Конвекторы имеют (см. рис.1, 3):

- установочный корпус 1 с дренажными потрубками, изготовленный из оцинкованного или нержавеющего (определяется при заказе) стального листа  с алюминиевой окантовкой;

- нагревательный (охлаждающий) элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением;

- блок вентиляторов с защитным кожухом 3,

- распределительную коробку (базовое и ВУ исполнение) или блок питания 9 (исполнение ВП) или блок контроллера 7 с блоком питания 9 (исполнение ВKП);

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую определяется при         заказе) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3 Размеры изделий представлены на Рис.1, 2, 3, 4 и в таблице 1, 2.

Рис.1		Конвектор КВОК12  27.11.060…300-ВКП-П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок  вентиляторов; 4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка (базовое и ВУ исполнение) или блок контроллера с блоком питания - 9, (ВKП);

8-. клапан воздухоспускной.

Рис.2		Конвектор КВОКП12  27.11.060…300-П

Рис.3		Конвектор КВОК12  37.11.060…300-ВП-П

Рис.4		Конвектор КВОКП12  37.11.060…300-ВУ-П

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВОК (П)12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 30% min | 55% | 85% | max | 30% min | 55% | 85% | max |  |  |  |
| 27.11.060 | 0,111 | 0,434 | 0,782 | 0,975 | 1,096 | 0,062 | 0,132 | 0,176 | 0,212 | 5,4 | 600 | 6,6 |
| 27.11.070 | 0,146 | 0,472 | 0,822 | 1,015 | 1,137 | 0,067 | 0,139 | 0,183 | 0,220 | 5,4 | 700 | 7,5 |
| 27.11.080 | 0,178 | 0,616 | 1,082 | 1,339 | 1,502 | 0,087 | 0,183 | 0,242 | 0,290 | 9,6 | 800 | 8,7 |
| 27.11.090 | 0,213 | 0,759 | 1,341 | 1,662 | 1,865 | 0,108 | 0,226 | 0,300 | 0,360 | 10,2 | 900 | 9,7 |
| 27.11.100 | 0,248 | 0,902 | 1,599 | 1,985 | 2,229 | 0,128 | 0,270 | 0,359 | 0,431 | 10,8 | 1000 | 10,6 |
| 27.11.110 | 0,281 | 0,938 | 1,636 | 2,022 | 2,267 | 0,133 | 0,276 | 0,365 | 0,438 | 10,8 | 1100 | 11,5 |
| 27.11.120 | 0,316 | 1,084 | 1,899 | 2,350 | 2,634 | 0,154 | 0,321 | 0,425 | 0,509 | 15,0 | 1200 | 12,9 |
| 27.11.130 | 0,351 | 1,227 | 2,158 | 2,672 | 2,998 | 0,174 | 0,364 | 0,483 | 0,579 | 15,6 | 1300 | 13,9 |
| 27.11.140 | 0,384 | 1,367 | 2,414 | 2,993 | 3,359 | 0,194 | 0,408 | 0,541 | 0,649 | 16,2 | 1400 | 14,9 |
| 27.11.150 | 0,418 | 1,406 | 2,454 | 3,033 | 3,399 | 0,199 | 0,414 | 0,548 | 0,657 | 16,2 | 1500 | 15,8 |
| 27.11.160 | 0,453 | 1,552 | 2,716 | 3,360 | 3,767 | 0,220 | 0,459 | 0,607 | 0,728 | 20,4 | 1600 | 17,0 |
| 27.11.170 | 0,486 | 1,692 | 2,973 | 3,680 | 4,128 | 0,240 | 0,502 | 0,665 | 0,797 | 21,0 | 1700 | 18,0 |
| 27.11.180 | 0,521 | 1,835 | 3,231 | 4,003 | 4,491 | 0,260 | 0,546 | 0,723 | 0,867 | 21,6 | 1800 | 19,0 |
| 27.11.190 | 0,556 | 1,874 | 3,271 | 4,043 | 4,532 | 0,266 | 0,553 | 0,731 | 0,875 | 21,6 | 1900 | 19,8 |
| 27.11.200 | 0,589 | 1,910 | 3,309 | 4,081 | 4,570 | 0,271 | 0,559 | 0,738 | 0,883 | 21,6 | 2000 | 20,8 |
| 27.11.210 | 0,624 | 2,164 | 3,794 | 4,695 | 5,264 | 0,307 | 0,641 | 0,848 | 1,017 | 30,0 | 2100 | 22,4 |
| 27.11.220 | 0,659 | 2,307 | 4,052 | 5,017 | 5,627 | 0,327 | 0,684 | 0,907 | 1,087 | 30,6 | 2200 | 23,4 |
| 27.11.230 | 0,691 | 2,447 | 4,309 | 5,338 | 5,988 | 0,347 | 0,728 | 0,965 | 1,157 | 31,2 | 2300 | 24,4 |
| 27.11.240 | 0,726 | 2,589 | 4,567 | 5,661 | 6,351 | 0,367 | 0,771 | 1,023 | 1,227 | 31,8 | 2400 | 25,4 |
| 27.11.250 | 0,761 | 2,732 | 4,826 | 5,983 | 6,715 | 0,388 | 0,815 | 1,081 | 1,297 | 32,4 | 2500 | 26,4 |
| 27.11.260 | 0,794 | 2,768 | 4,863 | 6,021 | 6,753 | 0,393 | 0,821 | 1,088 | 1,304 | 32,4 | 2600 | 27,2 |
| 27.11.270 | 0,829 | 2,913 | 5,123 | 6,346 | 7,118 | 0,413 | 0,865 | 1,147 | 1,375 | 36,6 | 2700 | 28,6 |
| 27.11.280 | 0,864 | 3,055 | 5,382 | 6,668 | 7,481 | 0,433 | 0,909 | 1,205 | 1,445 | 37,2 | 2800 | 29,6 |
| 27.11.290 | 0,897 | 3,198 | 5,641 | 6,991 | 7,845 | 0,454 | 0,953 | 1,263 | 1,515 | 37,8 | 2900 | 30,6 |
| 27.11.300 | 0,931 | 3,234 | 5,678 | 7,029 | 7,883 | 0,459 | 0,959 | 1,270 | 1,523 | 37,8 | 3000 | 31,3 |

Примечание: 1. Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С для режима обогрева и 15°С для режима охлаждения; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

#### Таблица 2

| Обозначение типоразмера конвектора КВОКД (П)12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 30% min | 55% | 85% | max | 30% min | 55% | 85% | max |  |  |  |
| 37.11.060 | 0,200 | 0,683 | 1,222 | 1,540 | 1,621 | 0,097 | 0,206 | 0,278 | 0,313 | 5,4 | 600 | 8,8 |
| 37.11.070 | 0,262 | 0,722 | 1,262 | 1,581 | 1,661 | 0,102 | 0,213 | 0,286 | 0,321 | 5,4 | 700 | 9,9 |
| 37.11.080 | 0,322 | 0,949 | 1,668 | 2,093 | 2,201 | 0,135 | 0,282 | 0,378 | 0,425 | 9,6 | 800 | 11,5 |
| 37.11.090 | 0,384 | 1,175 | 2,073 | 2,605 | 2,739 | 0,167 | 0,350 | 0,471 | 0,529 | 10,2 | 900 | 12,9 |
| 37.11.100 | 0,447 | 1,401 | 2,479 | 3,116 | 3,277 | 0,199 | 0,419 | 0,563 | 0,633 | 10,8 | 1000 | 14,2 |
| 37.11.110 | 0,506 | 1,437 | 2,516 | 3,154 | 3,315 | 0,204 | 0,425 | 0,570 | 0,640 | 10,8 | 1100 | 15,4 |
| 37.11.120 | 0,569 | 1,667 | 2,925 | 3,669 | 3,858 | 0,236 | 0,494 | 0,663 | 0,745 | 15,0 | 1200 | 17,2 |
| 37.11.130 | 0,632 | 1,893 | 3,330 | 4,180 | 4,396 | 0,269 | 0,563 | 0,755 | 0,849 | 15,6 | 1300 | 18,6 |
| 37.11.140 | 0,691 | 2,116 | 3,733 | 4,689 | 4,932 | 0,300 | 0,631 | 0,847 | 0,953 | 16,2 | 1400 | 19,9 |
| 37.11.150 | 0,754 | 2,155 | 3,773 | 4,730 | 4,972 | 0,306 | 0,637 | 0,855 | 0,960 | 16,2 | 1500 | 21,2 |
| 37.11.160 | 0,817 | 2,384 | 4,182 | 5,245 | 5,514 | 0,338 | 0,706 | 0,948 | 1,065 | 20,4 | 1600 | 22,7 |
| 37.11.170 | 0,876 | 2,608 | 4,585 | 5,754 | 6,050 | 0,370 | 0,774 | 1,040 | 1,169 | 21,0 | 1700 | 24,1 |
| 37.11.180 | 0,939 | 2,834 | 4,990 | 6,265 | 6,588 | 0,402 | 0,843 | 1,132 | 1,273 | 21,6 | 1800 | 25,4 |
| 37.11.190 | 1,002 | 2,872 | 5,030 | 6,306 | 6,629 | 0,408 | 0,850 | 1,140 | 1,280 | 21,6 | 1900 | 26,6 |
| 37.11.200 | 1,061 | 2,909 | 5,068 | 6,343 | 6,667 | 0,413 | 0,856 | 1,146 | 1,288 | 21,6 | 2000 | 27,9 |
| 37.11.210 | 1,124 | 3,329 | 5,846 | 7,334 | 7,711 | 0,472 | 0,987 | 1,325 | 1,489 | 30,0 | 2100 | 29,9 |
| 37.11.220 | 1,187 | 3,555 | 6,251 | 7,845 | 8,249 | 0,504 | 1,056 | 1,418 | 1,593 | 30,6 | 2200 | 31,2 |
| 37.11.230 | 1,246 | 3,778 | 6,654 | 8,354 | 8,785 | 0,536 | 1,124 | 1,510 | 1,697 | 31,2 | 2300 | 32,5 |
| 37.11.240 | 1,309 | 4,004 | 7,059 | 8,865 | 9,323 | 0,568 | 1,192 | 1,602 | 1,801 | 31,8 | 2400 | 33,9 |
| 37.11.250 | 1,372 | 4,230 | 7,464 | 9,376 | 9,861 | 0,600 | 1,261 | 1,694 | 1,905 | 32,4 | 2500 | 35,3 |
| 37.11.260 | 1,431 | 4,266 | 7,501 | 9,414 | 9,899 | 0,605 | 1,267 | 1,701 | 1,912 | 32,4 | 2600 | 36,4 |
| 37.11.270 | 1,494 | 4,494 | 7,908 | 9,927 | 10,439 | 0,638 | 1,336 | 1,794 | 2,016 | 36,6 | 2700 | 38,1 |
| 37.11.280 | 1,557 | 4,719 | 8,313 | 10,439 | 10,977 | 0,670 | 1,404 | 1,886 | 2,120 | 37,2 | 2800 | 39,5 |
| 37.11.290 | 1,616 | 4,945 | 8,718 | 10,950 | 11,515 | 0,702 | 1,473 | 1,979 | 2,224 | 37,8 | 2900 | 40,8 |
| 37.11.300 | 1,679 | 4,981 | 8,756 | 10,988 | 11,553 | 0,707 | 1,479 | 1,986 | 2,232 | 37,8 | 3000 | 42,0 |

4.4.Для конвекторов базового и ВУ исполнения сеть постоянного тока 12В подключается к клеммнику расположенному в распределительной коробке. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки конвектора).

Для конвекторов исполнения ВП и ВКП трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммнику, расположенному на кронштейне под металлической  крышкой.

Панель управления подключается к конвектору с контроллером «мастер» маркировка «М» (схемы соединений см. «Инструкция по установке и настройке системы управления»).

4.5. В зависимости  от проекта и интерьерного решения заказчика возможны изменение размера длины корпуса конвектора.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол. Установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню пола, с помощью упорных болтов 5 закрепив опорами 6 (см. Рис.5).

Рис.5

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом.

  - Произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения для базового исполнения см. Рис.6.

Рис.6

Для исполнения ВУ:

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУ с конвектором базового исполн6ения, регулятором скорости PSF, терморегулятором ТА 3 и блоком питания см. Рис.7.

Рис.7

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУ с конвектором базового исполн6ения, внешним контроллером М100, блоком питания и панелью управления см. Рис.8.

Рис.8

Для исполнения ВП см. Рис.9.

Рис.9

Для работы конвектора без источника управляющего напряжения на максимальной скорости необходимо перемкнуть контакты +V и Cont (не рекомендуется, как постоянный режим работы из-за высокого уровня шума).

Для исполнений конвектора ВКП подсоединение провода питания и панели управления к клеммнику блока контроллера произвести по «Инструкции по установке и настройке системы управления»

  - В целях предотвращения попадания строительного мусора и растворов в конвектор необходимо закрыть его сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материал. Попадание в конвектор строительного мусора или раствора может привести к сбою в работе вентиляторов и выводу их из строя.

  - Необходимо залить пустое пространство вокруг конвектора и под ним жидким бетонным раствором на 1/3 высоты конвектора таким образом, чтобы пустот под конвектором не оставалось. Далее залить оставшиеся 2/3 высоты конвектора густым бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, не снимать установленные в коробе конвектора распорные планки.

Внимание! С целью обеспечения теплотехнических и шумовых характеристик конвектора, установленных заводом-изготовителем, перед заливкой бетонными растворами и выравниванием пола необходимо:

- убедиться в правильности подключения нагревательного элемента с подводящими теплопроводами системы отопления и запорно-регулирующей арматурой;

- убедиться в правильности соединения сливных патрубков в нижней части короба с дренажным трубопроводом;

- проверить правильность подключения электропитания конвектора;

- проверить установку конвектора относительно его высоты и уровня чистового пола, а также расположение отопительного прибора относительно окна;

- обеспечить мероприятия по защите конвектора, его внутренних элементов, а также декоративной решётки от попадания строительных растворов и материалов, все отверстия конвектора должны быть закрыты;

- проверить наличие установленных распорных планок и защитной крышки;

  - При установке конвектора в «фальшпол» (в подготовленный канал, в нишу) необходимо для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора оклеить антивибрационной пленкой типа К-FLEX K-FONIK GV толщиной 3 мм. Конвектор установить на жидкий бетонный раствор или другой строительный материал, исключающий наличия пустот между дном и черным полом в местах размещения вентиляторов. Наличие пустоты под дном конвектора увеличивает  уровень шума блоков вентиляторов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.10).

Рис.10.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Не допускается устанавливать конвекторы в помещениях с бассейнами с соленой или иной водой, содержащей агрессивные компоненты.

  - Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи  пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии теплообменника конвектора следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. «Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12V» соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня продажи. Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651,Россия, Санкт-Петербург, Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.