##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРК  37.08.310…600

КРК  37.09.310…600

КРК  37.11.310…600

###### П А С П О Р Т

733-37.08-11 ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций. Секции конвектора соединяются между собой при монтаже на объекте.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРК     37.11.380 – П – Ар - Fо

Тип

КРК - конвектор концевой

КРКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

08; 09; 11

Длина базовой модели

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключен

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе  с

элементом нагревательным			2 шт.

Решетка			2 шт.

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                 6 шт. (для исполнения F)

Комплект монтажных частей:

Кронштейн			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм – 10 шт.)

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

Трубка медная 15х1 мм.			4 шт.

Гайка обжимная 15			8 шт.

Сухарь 15				8 шт.

Вставка латунная 15			8 шт.

4. технические характеристики

4.1. Каждая секция конвектора имеет следующие основные элементы (см. рис.1):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа  с алюминиевой окантовкой,

-  нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

-  декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.4.  Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1 и в таблице1.

4.5.  По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

Рис. 1		Конвектор КРК  37.09(08, 11).310…600 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – опоры,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРКП  37.09(08, 11).310…600 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК-37.08.310 | 1,798 | 80 | 372 | 3100(1600+1500) | 33,1 |
| КРК-37.08.320 | 1,865 | 80 | 372 | 3200(1600+1600) | 34,0 |
| КРК-37.08.330 | 1,932 | 80 | 372 | 3300(1700+1600) | 35,0 |
| КРК-37.08.340 | 1,999 | 80 | 372 | 3400(1700+1700) | 35,9 |
| КРК-37.08.350 | 2,066 | 80 | 372 | 3500(1800+1700) | 36,9 |
| КРК-37.08.360 | 2,137 | 80 | 372 | 3600(1800+1800) | 37,8 |
| КРК-37.08.370 | 2,208 | 80 | 372 | 3700(1900+1800) | 38,8 |
| КРК-37.08.380 | 2,275 | 80 | 372 | 3800(1800+1900) | 39,7 |
| КРК-37.08.390 | 2,342 | 80 | 372 | 3900(2000+1900) | 40,8 |
| КРК-37.08.400 | 2,410 | 80 | 372 | 4000(2000+2000) | 41,9 |
| КРК-37.08.410 | 2,477 | 80 | 372 | 4100(2100+2000) | 42,9 |
| КРК-37.08.420 | 2,544 | 80 | 372 | 4200(2100+2100) | 43,8 |
| КРК-37.08.430 | 2,611 | 80 | 372 | 4300(2200+2100) | 44,8 |
| КРК-37.08.440 | 2,678 | 80 | 372 | 4400(2200+2200) | 45,7 |
| КРК-37.08.450 | 2,745 | 80 | 372 | 4500(2300+2200) | 46,7 |
| КРК-37.08.460 | 2,812 | 80 | 372 | 4600(2300+2300) | 47,6 |
| КРК-37.08.470 | 2,880 | 80 | 372 | 4700(2400+2300) | 48,6 |
| КРК-37.08.480 | 2,950 | 80 | 372 | 4800(2400+2400) | 49,5 |
| КРК-37.08.490 | 3,021 | 80 | 372 | 4800(2500+2400) | 50,5 |
| КРК-37.08.500 | 3,088 | 80 | 372 | 5000(2500+2500) | 51,5 |
| КРК-37.08.510 | 3,156 | 80 | 372 | 5100(2600+2500) | 52,4 |
| КРК-37.08.520 | 3,223 | 80 | 372 | 5200(2600+2600) | 53,3 |
| КРК-37.08.530 | 3,290 | 80 | 372 | 5300(2700+2600) | 54,3 |
| КРК-37.08.540 | 3,357 | 80 | 372 | 5400(2700+2700) | 55,3 |
| КРК-37.08.550 | 3,424 | 80 | 372 | 5500(2800+2700) | 56,2 |
| КРК-37.08.560 | 3,491 | 80 | 372 | 5600(2800+2800) | 57,1 |
| КРК-37.08.570 | 3,558 | 80 | 372 | 5700(2900+2800) | 58,1 |
| КРК-37.08.580 | 3,629 | 80 | 372 | 5800(2900+2900) | 59,1 |
| КРК-37.08.590 | 3,700 | 80 | 372 | 5900(3000+2900) | 60,1 |
| КРК-37.08.600 | 3,771 | 80 | 372 | 6000(3000+3000) | 61,0 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК-37.09.310 | 2,107 | 90 | 372 | 3100(1600+1500) | 31,8 |
| КРК-37.09.320 | 2,181 | 90 | 372 | 3200(1600+1600) | 32,8 |
| КРК-37.09.330 | 2,254 | 90 | 372 | 3300(1700+1600) | 33,7 |
| КРК-37.09.340 | 2,328 | 90 | 372 | 3400(1700+1700) | 34,7 |
| КРК-37.09.350 | 2,406 | 90 | 372 | 3500(1800+1700) | 35,6 |
| КРК-37.09.360 | 2,480 | 90 | 372 | 3600(1800+1800) | 36,6 |
| КРК-37.09.370 | 2,549 | 90 | 372 | 3700(1900+1800) | 37,5 |
| КРК-37.09.380 | 2,627 | 90 | 372 | 3800(1900+1900) | 38,5 |
| КРК-37.09.390 | 2,701 | 90 | 372 | 3900(2000+1900) | 39,5 |
| КРК-37.09.400 | 2,775 | 90 | 372 | 4000(2000+2000) | 40,4 |
| КРК-37.09.410 | 1,976 | 90 | 372 | 4100(2100+2000) | 33,3 |
| КРК-37.09.420 | 2,049 | 90 | 372 | 4200(2100+2100) | 34,3 |
| КРК-37.09.430 | 2,123 | 90 | 372 | 4300(2200+2100) | 35,2 |
| КРК-37.09.440 | 2,197 | 90 | 372 | 4400(2200+2200) | 36,2 |
| КРК-37.09.450 | 2,271 | 90 | 372 | 4500(2300+2200) | 37,2 |
| КРК-37.09.460 | 2,349 | 90 | 372 | 4600(2300+2300) | 38,2 |
| КРК-37.09.470 | 2,427 | 90 | 372 | 4700(2400+2300) | 39,1 |
| КРК-37.09.480 | 2,500 | 90 | 372 | 4800(2400+2400) | 40,0 |
| КРК-37.09.490 | 2,574 | 90 | 372 | 4900(2500+2400) | 41,1 |
| КРК-37.09.500 | 2,648 | 90 | 372 | 5000(2500+2500) | 42,2 |
| КРК-37.09.510 | 2,722 | 90 | 372 | 5100(2600+2500) | 43,2 |
| КРК-37.09.520 | 2,795 | 90 | 372 | 5200(2600+2600) | 44,2 |
| КРК-37.09.530 | 2,869 | 90 | 372 | 5300(2700+2600) | 45,1 |
| КРК-37.09.540 | 2,943 | 90 | 372 | 5400(2700+2700) | 46,0 |
| КРК-37.09.550 | 3,017 | 90 | 372 | 5500(2800+2700) | 47,0 |
| КРК-37.09.560 | 3,091 | 90 | 372 | 5600(2800+2800) | 48,0 |
| КРК-37.09.570 | 3,164 | 90 | 372 | 5700(2900+2800) | 48,9 |
| КРК-37.09.580 | 3,242 | 90 | 372 | 5800(2900+2900) | 49,8 |
| КРК-37.09.590 | 3,320 | 90 | 372 | 5900(3000+2900) | 50,8 |
| КРК-37.09.600 | 3,394 | 90 | 372 | 6000(3000+3000) | 51,8 |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК-37.11.310 | 2,408 | 110 | 372 | 3100(1600+1500) | 35,2 |
| КРК-37.11.320 | 2,497 | 110 | 372 | 3200(1600+1600) | 36,2 |
| КРК-37.11.330 | 2,587 | 110 | 372 | 3300(1700+1600) | 37,2 |
| КРК-37.11.340 | 2,677 | 110 | 372 | 3400(1700+1700) | 38,1 |
| КРК-37.11.350 | 2,766 | 110 | 372 | 3500(1800+1700) | 39,1 |
| КРК-37.11.360 | 2,861 | 110 | 372 | 3600(1800+1800) | 40,2 |
| КРК-37.11.370 | 2,955 | 110 | 372 | 3700(1900+1800) | 41,1 |
| КРК-37.11.380 | 3,045 | 110 | 372 | 3800(1900+1900) | 42,1 |
| КРК-37.11.390 | 3,134 | 110 | 372 | 3900(2000+1900) | 43,3 |
| КРК-37.11.400 | 3,224 | 110 | 372 | 4000(2000+2000) | 44,5 |
| КРК-37.11.410 | 3,313 | 110 | 372 | 4100(2100+2000) | 45,6 |
| КРК-37.11.420 | 3,403 | 110 | 372 | 4200(2100+2100) | 46,6 |
| КРК-37.11.430 | 3,492 | 110 | 372 | 4300(2200+2100) | 47,6 |
| КРК-37.11.440 | 3,582 | 110 | 372 | 4400(2200+2200) | 48,5 |
| КРК-37.11.450 | 3,672 | 110 | 372 | 4500(2300+2200) | 49,5 |
| КРК-37.11.460 | 3,761 | 110 | 372 | 4600(2300+2300) | 50,6 |
| КРК-37.11.470 | 3,851 | 110 | 372 | 4700(2400+2300) | 51,5 |
| КРК-37.11.480 | 3,945 | 110 | 372 | 4800(2400+2400) | 52,5 |
| КРК-37.11.490 | 4,040 | 110 | 372 | 4900(2500+2400) | 53,5 |
| КРК-37.11.500 | 4,129 | 110 | 372 | 5000(2500+2500) | 54,5 |
| КРК-37.11.510 | 4,219 | 110 | 372 | 5100(2600+2500) | 55,5 |
| КРК-37.11.520 | 4,308 | 110 | 372 | 5200(2600+2600) | 56,5 |
| КРК-37.11.530 | 4,398 | 110 | 372 | 5300(2700+2600) | 57,5 |
| КРК-37.11.540 | 4,487 | 110 | 372 | 5400(2700+2700) | 58,5 |
| КРК-37.11.550 | 4,577 | 110 | 372 | 5500(2800+2700) | 59,5 |
| КРК-37.11.560 | 4,666 | 110 | 372 | 5600(2800+2800) | 60,5 |
| КРК-37.11.570 | 4,756 | 110 | 372 | 5700(2900+2800) | 61,5 |
| КРК-37.11.580 | 4,851 | 110 | 372 | 5800(2900+2900) | 62,5 |
| КРК-37.11.590 | 4,945 | 110 | 372 | 5900(3000+2900) | 63,5 |
| КРК-37.11.600 | 5,035 | 110 | 372 | 6000(3000+3000) | 64,6 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 4. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу (см. Рис.3).

Рис.3

  - При помощи медных труб и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.4). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба (15х1), 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.5).

Рис.5.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2     Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3.  В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2  .Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня  изготовления.

.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.