##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРК  30.14.060…300

КРК  30.19.060…300

###### П А С П О Р Т

736 – 30.14-19  ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРК(П)  30.14.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРК - конвектор концевой

КРКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

14; 19.

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300.

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Кронштейны		                4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Решетка		       1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                            4 шт. (для исполнения F)

Коробка упаковочная	                                 1 шт.

Паспорт …………………….…                 1 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1,2):

- установочного корпуса 1, изготовленного из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленного из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½ .

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1.

Рис. 1		Конвектор КРК  30.14(19).060…300 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРКП  30.14(19).060…300 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК(П) 30.14.060 | 0,343 | 140 | 302 | 602 | 7,4 |
| КРК(П) 30.14.070 | 0,443 | 140 | 302 | 702 | 8,4 |
| КРК(П) 30.14.080 | 0,551 | 140 | 302 | 802 | 9,4 |
| КРК(П) 30.14.090 | 0,651 | 140 | 302 | 902 | 10,4 |
| КРК(П) 30.14.100 | 0,751 | 140 | 302 | 1002 | 11,4 |
| КРК(П) 30.14.110 | 0,859 | 140 | 302 | 1102 | 12,4 |
| КРК(П) 30.14.120 | 0,959 | 140 | 302 | 1202 | 13,4 |
| КРК(П) 30.14.130 | 1,059 | 140 | 302 | 1302 | 14,4 |
| КРК(П) 30.14.140 | 1,167 | 140 | 302 | 1402 | 15,5 |
| КРК(П) 30.14.150 | 1,267 | 140 | 302 | 1502 | 16,5 |
| КРК(П) 30.14.160 | 1,367 | 140 | 302 | 1602 | 17,5 |
| КРК(П) 30.14.170 | 1,475 | 140 | 302 | 1702 | 18,6 |
| КРК(П) 30.14.180 | 1,575 | 140 | 302 | 1802 | 19,6 |
| КРК(П) 30.14.190 | 1,675 | 140 | 302 | 1902 | 20,6 |
| КРК(П) 30.14.200 | 1,783 | 140 | 302 | 2002 | 21,7 |
| КРК(П) 30.14.210 | 1,883 | 140 | 302 | 2102 | 22,7 |
| КРК(П) 30.14.220 | 1,983 | 140 | 302 | 2202 | 23,7 |
| КРК(П) 30.14.230 | 2,091 | 140 | 302 | 2302 | 24,7 |
| КРК(П) 30.14.240 | 2,191 | 140 | 302 | 2402 | 25,7 |
| КРК(П) 30.14.250 | 2,291 | 140 | 302 | 2502 | 26,7 |
| КРК(П) 30.14.260 | 2,399 | 140 | 302 | 2602 | 27,7 |
| КРК(П) 30.14.270 | 2,499 | 140 | 302 | 2702 | 28,8 |
| КРК(П) 30.14.280 | 2,599 | 140 | 302 | 2802 | 29,7 |
| КРК(П) 30.14.290 | 2,707 | 140 | 302 | 2902 | 30,7 |
| КРК(П) 30.14.300 | 2,807 | 140 | 302 | 3002 | 31,8 |
| КРК(П) 30.19.060 | 0,375 | 190 | 302 | 602 | 8,1 |
| КРК(П) 30.19.070 | 0,484 | 190 | 302 | 702 | 9,2 |
| КРК(П) 30.19.080 | 0,602 | 190 | 302 | 802 | 10,3 |
| КРК(П) 30.19.090 | 0,712 | 190 | 302 | 902 | 11,4 |
| КРК(П) 30.19.100 | 0,822 | 190 | 302 | 1002 | 12,4 |
| КРК(П) 30.19.110 | 0,940 | 190 | 302 | 1102 | 13,5 |
| КРК(П) 30.19.120 | 1,049 | 190 | 302 | 1202 | 14,6 |
| КРК(П) 30.19.130 | 1,159 | 190 | 302 | 1302 | 15,7 |
| КРК(П) 30.19.140 | 1,277 | 190 | 302 | 1402 | 17,0 |
| КРК(П) 30.19.150 | 1,386 | 190 | 302 | 1502 | 18,1 |
| КРК(П) 30.19.160 | 1,496 | 190 | 302 | 1602 | 19,1 |
| КРК(П) 30.19.170 | 1,614 | 190 | 302 | 1702 | 20,2 |
| КРК(П) 30.19.180 | 1,723 | 190 | 302 | 1802 | 21,3 |
| КРК(П) 30.19.190 | 1,833 | 190 | 302 | 1902 | 22,4 |
| КРК(П) 30.19.200 | 1,951 | 190 | 302 | 2002 | 23,7 |
| КРК(П) 30.19.210 | 2,060 | 190 | 302 | 2102 | 24,8 |
| КРК(П) 30.19.220 | 2,170 | 190 | 302 | 2202 | 25,8 |
| КРК(П) 30.19.230 | 2,288 | 190 | 302 | 2302 | 26,9 |
| КРК(П) 30.19.240 | 2,398 | 190 | 302 | 2402 | 28,0 |
| КРК(П) 30.19.250 | 2,507 | 190 | 302 | 2502 | 29,1 |
| КРК(П) 30.19.260 | 2,625 | 190 | 302 | 2602 | 30,1 |
| КРК(П) 30.19.270 | 2,735 | 190 | 302 | 2702 | 31,3 |
| КРК(П) 30.19.280 | 2,844 | 190 | 302 | 2802 | 32,3 |
| КРК(П) 30.19.290 | 2,962 | 190 | 302 | 2902 | 33,4 |
| КРК(П) 30.19.300 | 3,072 | 190 | 302 | 3002 | 34,5 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.), при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой так и с правой стороны.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4 закрепив опорами 5 (см. Рис.3).

Рис.3

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором/ После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.4).

Рис.4.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2  .Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня  изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196655, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, территория Ижорского завода

д. 104, Лит.А, пом. 7-Н.  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.