##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРОК(П) 27.09.060…600

КРОК(П) 27.11.060…600

###### П А С П О Р Т

682 – 27.09-11 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

Преимущество данного типа конвектора в способности создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, что в свою очередь препятствует их запотеванию. Эффективен для жилых и общественных помещений с витражными окнами (большим остеклением). Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления через дренажные патрубки натекающей воды.

Благодаря скрытому монтажу отопительного прибора в пол и большим выбором исполнения воздуховыпускных решеток, представляется возможность воплотить разнообразные дизайнерские идеи, при этом сохранив максимально обзорность витражного окна.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

  - Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРОК(П) 27.09.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРОК - конвектор концевой

КРОКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

09; 11.

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310*

(*типоразмер конвектора только для корпуса из оцинкованной стали)

Конвекторы длиной более 310 см (для конвектора из

нержавеющей стали длиной более 300 см.) состоят из двух секций.

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600

Подключение к системе отопления

П –правостороннее подключение;

Л –левостороннее подключение

Конвектор из 2-х секций с независимыми теплообменниками:

ПП - правостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛЛ – левостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛП – разностороннее подключение каждой секции конвектора

ПЛ - подключение каждой секции со стороны стыка секций конвектора

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо - декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Конвекторы длиной более 3,1 (для нерж. стали 3) метра состоят из двух секций.

Конвектор или каждая секция конвектора имеет:

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Кронштейны		                4 шт. (для конвекторов длиной более 1,5 м – 6 шт.)

Решетка		       1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                4 шт. (для исполнения F) или по 3 шт. на секцию

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Комплект монтажных частей:

Болт М6х12				12 шт. (16 шт. для конвекторов более 3,1 м)

Шайба 6			12 шт. (16 шт. для конвекторов более 3,1 м)

Гайка М6				4 шт. (для конвекторов более 3,1 м)

Для исполнения конвектора из двух секций с соединяющимися между собой нагревательными элементами (оговаривается при заказе):

Трубка медная 15х1 мм.			2 шт.

Вставка латунная			4 шт.

Соединитель прямой 15 х 1/2"		4 шт

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор или каждая секция состоит из следующих основных элементов (см. рис.1):

- установочного корпуса 1 с дренажными патрубками, изготовленного из оцинкованного или нержавеющего стального листа (определяется при заказе) с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленного из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный оцинкованный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½ .

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-5 и в таблице 1.

Рис. 1		Конвектор КРОК 27.09(11).60…310 - П

1 - корпус установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРОК 27.08(09,11) 320…600 – ПП

Рис. 3		Конвектор КРОК 27.08(09,11) 320…600 – ЛП

Рис. 4		Конвектор КРОК 27.08(09,11) 320…600 – ПЛ

Рис. 5		Конвектор КРОК 27.08(09,11) 320…600 – П

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L (L1, L2) |  |
| КРОК(П) 27.09.060 | 0,166 | 90 | 272 | 602 | 5,5 |
| КРОК(П) 27.09.070 | 0,215 | 90 | 272 | 702 | 6,2 |
| КРОК(П) 27.09.080 | 0,267 | 90 | 272 | 802 | 7,0 |
| КРОК(П) 27.09.090 | 0,316 | 90 | 272 | 902 | 7,7 |
| КРОК(П) 27.09.100 | 0,366 | 90 | 272 | 1002 | 8,5 |
| КРОК(П) 27.09.110 | 0,415 | 90 | 272 | 1102 | 9,2 |
| КРОК(П) 27.09.120 | 0,464 | 90 | 272 | 1202 | 9,9 |
| КРОК(П) 27.09.130 | 0,513 | 90 | 272 | 1302 | 10,7 |
| КРОК(П) 27.09.140 | 0,565 | 90 | 272 | 1402 | 11,4 |
| КРОК(П) 27.09.150 | 0,615 | 90 | 272 | 1502 | 12,2 |
| КРОК(П) 27.09.160 | 0,664 | 90 | 272 | 1602 | 12,9 |
| КРОК(П) 27.09.170 | 0,713 | 90 | 272 | 1702 | 13,7 |
| КРОК(П) 27.09.180 | 0,763 | 90 | 272 | 1802 | 14,4 |
| КРОК(П) 27.09.190 | 0,814 | 90 | 272 | 1902 | 15,2 |
| КРОК(П) 27.09.200 | 0,864 | 90 | 272 | 2002 | 16,0 |
| КРОК(П) 27.09.210 | 0,913 | 90 | 272 | 2102 | 16,7 |
| КРОК(П) 27.09.220 | 0,962 | 90 | 272 | 2202 | 17,4 |
| КРОК(П) 27.09.230 | 1,012 | 90 | 272 | 2302 | 18,1 |
| КРОК(П) 27.09.240 | 1,061 | 90 | 272 | 2402 | 18,8 |
| КРОК(П) 27.09.250 | 1,113 | 90 | 272 | 2502 | 19,5 |
| КРОК(П) 27.09.260 | 1,162 | 90 | 272 | 2602 | 20,3 |
| КРОК(П) 27.09.270 | 1,211 | 90 | 272 | 2702 | 21,0 |
| КРОК(П) 27.09.280 | 1,261 | 90 | 272 | 2802 | 21,7 |
| КРОК(П) 27.09.290 | 1,310 | 90 | 272 | 2902 | 22,4 |
| КРОК(П) 27.09.300 | 1,362 | 90 | 272 | 3002 | 23,1 |
| КРОК(П) 27.09.310* | 1,410 | 90 | 272 | 3102 | 23,8 |
| КРОК 27.09.310 | 1,279 | 90 | 272 | 3100 (1600, 1500) | 25,2 |
| КРОК 27.09.320 | 1,328 | 90 | 272 | 3200 (1600, 1600) | 25,9 |
| КРОК 27.09.330 | 1,377 | 90 | 272 | 3300 (1700, 1600) | 26,6 |
| КРОК 27.09.340 | 1,427 | 90 | 272 | 3400 (1700, 1700) | 27,4 |
| КРОК 27.09.350 | 1,476 | 90 | 272 | 3500 (1800, 1700) | 28,1 |
| КРОК 27.09.360 | 1,525 | 90 | 272 | 3600 (1800, 1800) | 28,8 |
| КРОК 27.09.370 | 1,577 | 90 | 272 | 3700 (1900, 1800) | 29,6 |
| КРОК 27.09.380 | 1,629 | 90 | 272 | 3800 (1900, 1900) | 30,3 |
| КРОК 27.09.390 | 1,678 | 90 | 272 | 3900 (2000, 1900) | 31,1 |
| КРОК 27.09.400 | 1,728 | 90 | 272 | 4000 (2000, 2000) | 31,9 |
| КРОК 27.09.410 | 1,777 | 90 | 272 | 4100 (2100, 2000) | 32,6 |
| КРОК 27.09.420 | 1,826 | 90 | 272 | 4200 (2100, 2100) | 33,4 |
| КРОК 27.09.430 | 1,875 | 90 | 272 | 4300 (2200, 2100) | 34,1 |
| КРОК 27.09.440 | 1,925 | 90 | 272 | 4400 (2200, 2200) | 34,8 |
| КРОК 27.09.450 | 1,974 | 90 | 272 | 4500(2300, 2200) | 35,5 |
| КРОК 27.09.460 | 2,023 | 90 | 272 | 4600(2300, 2300) | 36,2 |
| КРОК 27.09.470 | 2,073 | 90 | 272 | 4700(2400, 2300) | 36,9 |
| КРОК 27.09.480 | 2,122 | 90 | 272 | 4800(2400, 2400) | 37,6 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L (L1, L2) |  |
| КРОК 27.09.480 | 2,122 | 90 | 272 | 4800(2400, 2400) | 37,6 |
| КРОК 27.09.490 | 2,174 | 90 | 272 | 4900(2500, 2400) | 38,3 |
| КОРК 27.09.500 | 2,226 | 90 | 272 | 5000(2500, 2500) | 39,1 |
| КРОК 27.09.510 | 2,275 | 90 | 272 | 5100(2600, 2500) | 39,8 |
| КРОК 27.09.520 | 2,324 | 90 | 272 | 5200(2600, 2600) | 40,6 |
| КРОК 27.09.530 | 2,374 | 90 | 272 | 5300(2700, 2600) | 41,3 |
| КРОК 27.09.540 | 2,423 | 90 | 272 | 5400(2700, 2700) | 42,0 |
| КРОК 27.09.550 | 2,472 | 90 | 272 | 5500(2800, 2700) | 42,7 |
| КРОК 27.09.560 | 2,521 | 90 | 272 | 5600(2800, 2800) | 43,4 |
| КРОК 27.09.570 | 2,571 | 90 | 272 | 5700(2900, 2800) | 44,1 |
| КРОК 27.09.580 | 2,620 | 90 | 272 | 5800(2900, 2900) | 44,8 |
| КРОК 27.09.590 | 2,672 | 90 | 272 | 5900(3000, 2900) | 45,6 |
| КРОК 27.09.600 | 2,724 | 90 | 272 | 6000(3000, 3000) | 46,3 |
| КРОК(П) 27.11.060 | 0,212 | 110 | 272 | 602 | 5,7 |
| КРКО(П) 27.11.070 | 0,275 | 110 | 272 | 702 | 6,4 |
| КРОК(П) 27.11.080 | 0,341 | 110 | 272 | 802 | 7,2 |
| КРОК(П) 27.11.090 | 0,404 | 110 | 272 | 902 | 8,0 |
| КРОК(П) 27.11.100 | 0,467 | 110 | 272 | 1002 | 8,7 |
| КРОК(П) 27.11.110 | 0,530 | 110 | 272 | 1102 | 9,5 |
| КРОК(П) 27.11.120 | 0,593 | 110 | 272 | 1202 | 10,2 |
| КРОК(П) 27.11.130 | 0,656 | 110 | 272 | 1302 | 11,0 |
| КРОК(П) 27.11.140 | 0,722 | 110 | 272 | 1402 | 11,9 |
| КРОК(П) 27.11.150 | 0,785 | 110 | 272 | 1502 | 12,6 |
| КРОК(П) 27.11.160 | 0,848 | 110 | 272 | 1602 | 13,5 |
| КРОК(П) 27.11.170 | 0,911 | 110 | 272 | 1702 | 14,2 |
| КРОК(П) 27.11.180 | 0,974 | 110 | 272 | 1802 | 15,0 |
| КРОК(П) 27.11.190 | 1,040 | 110 | 272 | 1902 | 15,8 |
| КРОК(П) 27.11.200 | 1,103 | 110 | 272 | 2002 | 16,7 |
| КРОК(П) 27.11.210 | 1,166 | 110 | 272 | 2102 | 17,4 |
| КРОК(П) 27.11.220 | 1,229 | 110 | 272 | 2202 | 18,2 |
| КРОК(П) 27.11.230 | 1,292 | 110 | 272 | 2302 | 18,9 |
| КРОК(П) 27.11.240 | 1,355 | 110 | 272 | 2402 | 19,6 |
| КРОК(П) 24.11.250 | 1,421 | 110 | 272 | 2502 | 20,4 |
| КРОК(П) 24.11.260 | 1,484 | 110 | 272 | 2602 | 21,2 |
| КРОК(П) 24.11.270 | 1,547 | 110 | 272 | 2702 | 21,9 |
| КРОК(П) 24.11.280 | 1,610 | 110 | 272 | 2802 | 22,6 |
| КРОК(П) 24.11.290 | 1,673 | 110 | 272 | 2902 | 23,4 |
| КРОК(П) 24.11.300 | 1,739 | 110 | 272 | 3002 | 24,1 |
| КРОК(П) 24.11.310* | 1,801 | 110 | 272 | 3102 | 25,5 |
| КРОК 24.11.310 | 1,633 | 110 | 272 | 3200 (1600, 1600) | 26,1 |
| КРОК 24.11.320 | 1,696 | 110 | 272 | 3200 (1600, 1600) | 26,9 |
| КРОК 24.11.330 | 1,759 | 110 | 272 | 3300 (1700, 1600) | 27,7 |
| КРОК 24.11.340 | 1,822 | 110 | 272 | 3400 (1700, 1700) | 28,5 |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L (L1, L2) |  |
| КРОК 24.11.350 | 1,885 | 110 | 272 | 3500 (1800, 1700) | 29,2 |
| КРОК 24.11.360 | 1,948 | 110 | 272 | 3600 (1800, 1800) | 30,0 |
| КРОК 24.11.370 | 2,014 | 110 | 272 | 3700 (1900, 1800) | 30,8 |
| КРОК 24.11.380 | 2,080 | 110 | 272 | 3800 (1900, 1900) | 31,6 |
| КРОК 24.11.390 | 2,143 | 110 | 272 | 3900 (2000, 1900) | 32,5 |
| КРОК 24.11.400 | 2,206 | 110 | 272 | 4000 (2000, 2000) | 33,4 |
| КРОК 24.11.410 | 2,269 | 110 | 272 | 4100 (2100, 2000) | 34,1 |
| КРОК 24.11.420 | 2,332 | 110 | 272 | 4200 (2100, 2100) | 34,8 |
| КРОК 24.11.430 | 2,395 | 110 | 272 | 4300 (2200, 2100) | 35,6 |
| КРОК 24.11.440 | 2,458 | 110 | 272 | 4400 (2200, 2200) | 36,3 |
| КРОК 24.11.450 | 2,521 | 110 | 272 | 4500(2300, 2200) | 37,1 |
| КРОК 24.11.460 | 2,584 | 110 | 272 | 4600(2300, 2300) | 37,8 |
| КРОК 24.11.470 | 2,647 | 110 | 272 | 4700(2400, 2300) | 38,5 |
| КРОК 24.11.480 | 2,710 | 110 | 272 | 4800(2400, 2400) | 39,3 |
| КРОК 24.11.490 | 2,776 | 110 | 272 | 4900(2500, 2400) | 40,0 |
| КРОК 24.11.500 | 2,842 | 110 | 272 | 5000(2500, 2500) | 40,8 |
| КРОК 24.11.510 | 2,905 | 110 | 272 | 5100(2600, 2500) | 41,6 |
| КРОК 24.11.520 | 2,969 | 110 | 272 | 5200(2600, 2600) | 42,3 |
| КРОК 24.11.530 | 3,031 | 110 | 272 | 5300(2700, 2600) | 43,1 |
| КРОК 2411.540 | 3,094 | 110 | 272 | 5400(2700, 2700) | 43,8 |
| КРОК 24.11.550 | 3,157 | 110 | 272 | 5500(2800, 2700) | 44,6 |
| КРОК 24.11.560 | 3,220 | 110 | 272 | 5600(2800, 2800) | 45,3 |
| КРОК 24.11.570 | 3,283 | 110 | 272 | 5700(2900, 2800) | 46,0 |
| КРОК 24.11.580 | 3,346 | 110 | 272 | 5800(2900, 2900) | 46,8 |
| КРОК 24.11.590 | 3,412 | 110 | 272 | 5900(3000, 2900) | 47,5 |
| КРОК 24.11.600 | 3,479 | 110 | 272 | 6000(3000, 3000) | 48,3 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.), при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

*типоразмер конвектора только для корпуса из оцинкованной стали.

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4. Для конвектора длиной более 3 м соединить секции конвектора между собой болтами с гайками. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу (см. Рис.6).

Рис.6

  - Для исполнения конвектора, состоящего из двух секций Рис.5 при помощи медных труб 15х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.7). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

Рис.7. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 15х1мм, 2 – Соединитель прямой 15 х 1/2", 3 – Вставка латунная.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.8).

Рис.8.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream» соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.