##### К О Н В Е К Т О Р

"НовоТерм-Лайт"

СКНН 204…225 L

СКОН 204…225 L

СКНН 404…425 L

СКОН 404…425 L

###### П А С П О Р Т

309 - 001 ПС

Конвекторы «НовоТерм Лайт» - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы состоят из  нагревательного элемента и кронштейнов для крепления конвекторов к стене или к полу. Все составляющие имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "НовоТерм Лайт" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СКНН  – конвектор настенный с нижним  подключением;

СКОН – конвектор напольный с нижним подключением;

3. Комплектность поставки

Конвектор в сборе …………… 1 шт.

Кронштейны …………….……	2 шт. (для конвекторов длиной 1700 мм и более – 3 шт.)

Упаковка……………. ………..	1 шт.

Паспорт …………………….…	1 шт.

### Рис.1  Конвектор «НовоТерм Лайт» СКНН 204…225 L.

### Рис.2  Конвектор «НовоТерм Лайт» СКОН 204…225 L.

### Рис.3  Конвектор «НовоТерм Лайт» СКНН 404…425L.

### Рис.4  Конвектор «НовоТерм Лайт» СКОН 404…425 L.

4. технические характеристики

#### Таблица 1

| Тип конвектора |  | Площадь Теплообменника м2 | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса (с кронштейнами), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКНН -204 СКНН –205 СКНН –206 СКНН –207 СКНН –208 СКНН –209 СКНН –210 СКНН –211 СКНН –212 СКНН –213 СКНН –214 СКНН –215 СКНН –216 СКНН –217 СКНН –218 СКНН –219 СКНН –220 СКНН –221 СКНН –222 СКНН –223 СКНН -224 СКНН –225 СКНН -404 СКНН –405 СКНН –406 СКНН –407 СКНН –408 СКНН –409 СКНН –410 СКНН –411 СКНН –412 СКНН –413 СКНН –414 СКНН –415 СКНН –416 | СКОН -204 СКОН –205 СКОН –206 СКОН –207 СКОН –208 СКОН –209 СКОН –210 СКОН –211 СКОН –212 СКОН –213 СКОН –214 СКОН –215 СКОН –216 СКОН –217 СКОН –218 СКОН –219 СКОН –220 СКОН –221 СКОН –222 СКОН –223 СКОН -224 СКОН –225 СКОН -404 СКОН –405 СКОН –406 СКОН –407 СКОН –408 СКОН –409 СКОН –410 СК0Н –411 СК0Н –412 СК0Н –413 СКОН –414 СКОН –415 СКОН –416 | 0,791 1,136 1,48 1,824 2,168 2,512 2,858 3,204 3,55 3,891 4,232 4,573 4,957 5,117 5,362 5,707 6,052 6,396 6,74 7,084 7,428 7,774 1,582 2,272 2,96 3,648 4,336 5,024 5,716 6,408 7,1 7,782 8,464 9,146 9,914 | 0,21 0,304 0,39 0,475 0,561 0,646 0,73 0,817 0,903 0,988 1,074 1,159 1,255 1,3 1,357 1,445 1,532 1,618 1,706 1,793 1,88 1,968 0,346 0,497 0,647 0,797 0,948 1,099 1,25 1,4 1,552 1,702 1,851 2,0 2,168 | 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 | 4,07 5,08 6,02 6,93 7,9 8,84 9,78 10,72 11,66 12,6 13,54 14,48 15,42 16,28 17,24 18,2 19,16 20,12 21,1 22,08 23,06 24,1 8,1 10 11.9 13.8 15,7 17,6 19,5 21,4 23.3 25,2 27,1 29 30,9 |
| Тип конвектора |  | Площадь Теплообменника м2 | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса (с кронштейнами), кг |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКНН –417 СКНН –418 СКНН –419 СКНН –420 СКНН –421 СКНН –422 СКНН –423 СКНН -424 СКНН –425 | СКОН –417 СКОН –418 СКОН –419 СКОН –420 СКОН –421 СКОН –422 СКОН –423 СКОН -424 СКОН –425 | 10,23 10,72 11,41 12,10 12,79 13,48 14,17 14,86 15,55 | 2,238 2,345 2,496 2,647 2,797 2,948 3,098 3,248 3.4 | 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 | 29,5 31,2 32,8 34,7 36,4 38,1 39,9 41,7 43,5 |

Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну):  температурный напор,  т.е.  разность температур  между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении,  равен 70°С; расход теплоносителя  через  присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с (360 кг/ч) при его движении по схеме  "сверху-вниз";  атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G 1/2.

Глубина конвекторов в сборе с кронштейнами (расстояние от стены до лицевой панели кожуха) – 95 мм.

4. монтаж

  - Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

  - Разметить места установки кронштейнов (см. рис 5). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 80-100 мм, а между конвектором и подоконником не менее 180 мм.  Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240…260 мм меньше длины конвектора.

  - Если длина конвектора более 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

  - Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

  - Навесить конвектор на кронштейны (см. рис.5).

  - Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

Последовательность монтажа конвектора на стене

При L>1600 мм

Рис. 5

5. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м.

5.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6. Условия эксплуатации

  - Перед отопительным сезоном и 1-2 раза в течение его конвектор рекомендуется очищать от пыли.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

7. Свидетельство о приемке

Конвектор  «НовоТерм» соответствует ТУ 25.21.11-003-46928486-2018

и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

8. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 12 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104,

Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.