##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРОК  24.14.60…310

КРОК  24.19.60…310

###### П А С П О Р Т

680 – 24.14-19  ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, во влажных жилых и общественных помещениях. Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления натекающей воды через дренажные патрубки.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРОК(П)  24.14.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРОК - конвектор концевой

КРОКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

14 ;19.

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300; 310.

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Кронштейны		                4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Решетка		       1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                            4 шт. (для исполнения F)

Коробка упаковочная	                                 1 шт.

Паспорт …………………….…                 1 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1,2):

- установочного корпуса 1, изготовленного из оцинкованного или нержавеющего стального листа (определяется при заказе) с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

- нагревательного элемента 2, изготовленного из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½ .

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1 .

Рис. 1		Конвектор КРОК  24.14(19).60…310 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРОКП  24.14(19) 60…310 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК(П) 24.14.060 | 0,264 | 140 | 242 | 602 | 5,74 |
| КРОК(П) 24.14.070 | 0,341 | 140 | 242 | 702 | 6,60 |
| КРОК(П) 24.14.080 | 0,424 | 140 | 242 | 802 | 7,44 |
| КРОК(П) 24.14.090 | 0,502 | 140 | 242 | 902 | 8,26 |
| КРОК(П) 24.14.100 | 0,579 | 140 | 242 | 1002 | 9,09 |
| КРОК(П) 24.14.110 | 0,662 | 140 | 242 | 1102 | 9,93 |
| КРОК(П) 24.14.120 | 0,739 | 140 | 242 | 1202 | 10,75 |
| КРОК(П) 24.14.130 | 0,816 | 140 | 242 | 1302 | 11,58 |
| КРОК(П) 24.14.140 | 0,899 | 140 | 242 | 1402 | 12,53 |
| КРОК(П) 24.14.150 | 0,976 | 140 | 242 | 1502 | 13,36 |
| КРОК(П) 24.14.160 | 1,053 | 140 | 242 | 1602 | 14,18 |
| КРОК(П) 24.14.170 | 1,136 | 140 | 242 | 1702 | 15,12 |
| КРОК(П) 24.14.180 | 1,213 | 140 | 242 | 1802 | 15,94 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК(П) 24.14.190 | 1,290 | 140 | 242 | 1902 | 16,77 |
| КРОК(П) 24.14.200 | 1,373 | 140 | 242 | 2002 | 17,72 |
| КРОК(П) 24.14.210 | 1,450 | 140 | 242 | 2102 | 18,55 |
| КРОК(П) 24.14.220 | 1,527 | 140 | 242 | 2202 | 19,37 |
| КРОК(П) 24.14.230 | 1,610 | 140 | 242 | 2302 | 20,21 |
| КРОК(П) 24.14.240 | 1,687 | 140 | 242 | 2402 | 21,04 |
| КРОК(П) 24.14.250 | 1,765 | 140 | 242 | 2502 | 21,87 |
| КРОК(П) 24.14.260 | 1,848 | 140 | 242 | 2602 | 22,71 |
| КРОК(П) 24.14.270 | 1,925 | 140 | 242 | 2702 | 23,56 |
| КРОК(П) 24.14.280 | 2,002 | 140 | 242 | 2802 | 24,39 |
| КРОК(П) 24.14.290 | 2,085 | 140 | 242 | 2902 | 25,23 |
| КРОК(П) 24.14.300 | 2,162 | 140 | 242 | 3002 | 26,06 |
| КРОК(П) 27.14.310 | 2,239 | 140 | 242 | 3102 | 26,91 |
| КРОК(П) 24.19.060 | 0,300 | 190 | 242 | 602 | 6,5 |
| КРОК(П) 24.19.070 | 0,388 | 190 | 242 | 702 | 7,4 |
| КРОК(П) 24.19.080 | 0,482 | 190 | 242 | 802 | 8,3 |
| КРОК(П) 24.19.090 | 0,570 | 190 | 242 | 902 | 9,2 |
| КРОК(П) 24.19.100 | 0,657 | 190 | 242 | 1002 | 10,1 |
| КРОК(П) 24.19.110 | 0,752 | 190 | 242 | 1102 | 11,0 |
| КРОК(П) 24.19.120 | 0,839 | 190 | 242 | 1202 | 11,9 |
| КРОК(П) 24.19.130 | 0,927 | 190 | 242 | 1302 | 12,8 |
| КРОК(П) 24.19.140 | 1,021 | 190 | 242 | 1402 | 13,9 |
| КРОК(П) 24.19.150 | 1,109 | 190 | 242 | 1502 | 14,8 |
| КРОК(П) 24.19.160 | 1,196 | 190 | 242 | 1602 | 15,7 |
| КРОК(П) 24.19.170 | 1,290 | 190 | 242 | 1702 | 16,7 |
| КРОК(П) 24.19.180 | 1,378 | 190 | 242 | 1802 | 17,6 |
| КРОК(П) 24.19.190 | 1,465 | 190 | 242 | 1902 | 18,5 |
| КРОК(П) 24.19.200 | 1,560 | 190 | 242 | 2002 | 19,6 |
| КРОК(П) 24.19.210 | 1,647 | 190 | 242 | 2102 | 20,5 |
| КРОК(П) 24.19.220 | 1,735 | 190 | 242 | 2202 | 21,4 |
| КРОК(П) 24.19.230 | 1,829 | 190 | 242 | 2302 | 22,3 |
| КРОК(П) 24.19.240 | 1,917 | 190 | 242 | 2402 | 23,2 |
| КРОК(П) 24.19.250 | 2,004 | 190 | 242 | 2502 | 24,1 |
| КРОК(П) 24.19.260 | 2,099 | 190 | 242 | 2602 | 25,0 |
| КРОК(П) 24.19.270 | 2,186 | 190 | 242 | 2702 | 26,0 |
| КРОК(П) 24.19.280 | 2,274 | 190 | 242 | 2802 | 26,9 |
| КРОК(П) 24.19.290 | 2,368 | 190 | 242 | 2902 | 27,8 |
| КРОК(П) 27.19.300 | 2,790 | 190 | 242 | 3002 | 28,7 |
| КРОК(П) 27.19.310 | 3,212 | 190 | 242 | 3102 | 29,6 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.), при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой так и с правой стороны.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4 закрепив опорами 5 (см. Рис.3).

Рис.3

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором/ После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.4).

Рис.4.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня продажи.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.