##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12V»

КВОК (КВОКП)12  24.09.310…600

КВОК (КВОКП)12  24.09.310…600-ВК

KВОК (КВОКП)12  24.09.310…600-ВКТ

###### П А С П О Р Т

749-090 ПС

Конвекторы  «Golfstream 12V»  исполнения КВОК12, КВОК12-ВК и КВОК12-ВКП - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений и частичного охлаждения помещений c возможностью конденсации влаги в корпусе. Вентиляторы напряжением питания =12В. Управляющие напряжением скоростью вращения вентиляторов =0…10В. Конвекторы монтируются в пол вдоль окон и стен с принудительным прогоном воздуха через нагревательный или охлаждающий элемент с помощью тангенциальных вентиляторов.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвекторы  предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях. Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления конденсата через дренажные патрубки, это позволяет использовать конвектор, как для обогрева, так и для частичного охлаждения воздуха в помещении при подключении к источнику холодной воды.

Конвекторы исполнения КВОК12, КВОК12-ВК  допускается использовать в сухих и влажных помещениях. Конвекторы исполнения КВОК12-ВКП допускается использовать только в сухих помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2 Конвекторы КВОК12 - ВК, КВОК12 - ВКП имеют встроенный в конвектор контроллер, который позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

Конвектор КВОК12-ВКП дополнительно имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В.

1.3. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4	 Электропитание конвекторов КВОК12, КВОК12-ВК осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.

Электропитание конвектора КВОК12-ВКП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10%  и частотой 50 1 Гц.

1.5. Уровень шума вентиляторов 15…51 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов и элементом нагревательным,

блоком контроллера (ВK) и блоком

питания (ВКП)			2 шт.

Кронштейны			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм – 10 шт.)

Решетка 			2 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                6 шт. (для исполнения F)

Универсальная панель управления		1 шт. исп. ВK, ВKП(для первого конвектора в линии).

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления		1 шт. исп. ВK, ВKT (для конвектора с панелью управления).

Комплект монтажных частей:

Трубка медная 15х1 мм.			2 шт.

Гайка обжимная 15			4 шт.

Сухарь 15				4 шт.

Вставка латунная 15			4 шт.

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВОК12  24.09.510 – ВК – П – Ар - F

Тип

КВОК12 – концевой

КВОКП12 – проходной

Габаритные размеры, см.

Глубина

Высота

Длина:

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Управление скоростью работы вентиляторов

«-»  -по умолчанию без встроенных блоков питания и управления

ВК – встроенный блок контроллера

ВКП – встроенный блок контроллера и блок питания

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

«-» - по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

F -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

4. ОПИСАНИЕ  и  технические характеристики

4.1.	Каждая секция конвектора имеет (см. рис.1):

- установочный корпус 1 с дренажными потрубками, изготовленный из оцинкованного или нержавеющего (определяется при заказе) стального листа  с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- блок вентиляторов с защитным кожухом 3,

- распределительную коробку (для секций исполнения В и 2 секции исполнения ВК) или блок контроллера (для 1 секции исполнений ВК и ВKП) 7,

- блок питания 9 (для 2 секции исполнения ВKП),

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

Секции конвектора соединяются между содой при монтаже на объекте.

4.2 Размеры изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице 1.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3.  Для конвекторов КВОК12 и КВОК12-ВК сеть постоянного тока 12В подключается к клеммнику расположенному на контроллере (исп. ВK) под металлической  крышкой, или в распределительной коробке. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки конвектора).

Для конвекторов КВОК12-ВКП трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммнику расположенному на контроллере под металлической  крышкой.

Панель управления подключается к первому в линии конвектору (схемы соединений см. «Инструкция по установке и настройке системы управления»).

4.4. В зависимости  от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размера длины корпуса конвектора;

Рис.1		Конвектор КВОК12  24.09.310…600-ВКТ-П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок  вентиляторов; 4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка (В) или блок контроллера (ВK) или блок контроллера с блоком питания (ВKT);

8-. клапан воздухоспускной; 9 – распределительная коробка (В, ВK) или блок питания (ВKT); 10 – соединительные трубки с обжимными фитингами.

Рис.2		Конвектор КВОКП12  24.09.310…600 –П

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВОК(П) 12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина секций конвектор L1, L2, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 1 30% |  | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 24.09.310 | 0,687 | 2,005 | 3,865 | 5,128 | 5,941 | 6,296 | 0,408 |  | 0,640 | 0,932 | 1,005 | 1,164 | 20,9 | 1600, 1500 | 29,6 |
| 24.09.320 | 0,715 | 2,053 | 3,997 | 5,318 | 6,167 | 6,539 | 0,423 |  | 0,665 | 0,967 | 1,042 | 1,209 | 23,0 | 1600, 1600 | 30,6 |
| 24.09.330 | 0,741 | 2,151 | 4,200 | 5,593 | 6,489 | 6,880 | 0,445 |  | 0,699 | 1,017 | 1,096 | 1,272 | 23,5 | 1700, 1600 | 31,4 |
| 24.09.340 | 0,766 | 2,249 | 4,404 | 5,868 | 6,810 | 7,222 | 0,467 |  | 0,734 | 1,068 | 1,150 | 1,335 | 24,0 | 1700, 1700 | 39,1 |
| 24.09.350 | 0,794 | 2,283 | 4,438 | 5,902 | 6,844 | 7,256 | 0,470 |  | 0,738 | 1,073 | 1,157 | 1,342 | 24,0 | 1800, 1700 | 32,9 |
| 24.09.360 | 0,821 | 2,316 | 4,472 | 5,936 | 6,879 | 7,290 | 0,472 |  | 0,742 | 1,079 | 1,164 | 1,348 | 24,0 | 1800, 1800 | 33,7 |
| 24.09.370 | 0,849 | 2,416 | 4,677 | 6,214 | 7,202 | 7,634 | 0,494 |  | 0,776 | 1,129 | 1,218 | 1,412 | 24,5 | 1900, 1800 | 34,4 |
| 24.09.380 | 0,876 | 2,516 | 4,883 | 6,491 | 7,525 | 7,977 | 0,516 |  | 0,811 | 1,180 | 1,272 | 1,475 | 25,0 | 1900, 1900 | 35,2 |
| 24.09.390 | 0,902 | 2,630 | 5,081 | 6,747 | 7,818 | 8,287 | 0,536 |  | 0,843 | 1,226 | 1,322 | 1,532 | 27,1 | 2000, 1900 | 36,5 |
| 24.09.400 | 0,928 | 2,744 | 5,280 | 7,002 | 8,111 | 8,596 | 0,556 |  | 0,874 | 1,272 | 1,372 | 1,590 | 29,3 | 2000, 2000 | 37,8 |
| 24.09.410 | 0,956 | 2,844 | 5,485 | 7,280 | 8,435 | 8,939 | 0,579 |  | 0,909 | 1,323 | 1,427 | 1,653 | 29,8 | 2100, 2000 | 38,6 |
| 24.09.420 | 0,983 | 2,944 | 5,691 | 7,557 | 8,758 | 9,283 | 0,601 |  | 0,944 | 1,373 | 1,481 | 1,717 | 30,2 | 2100, 2100 | 39,4 |
| 24.09.430 | 1,011 | 3,044 | 5,896 | 7,834 | 9,081 | 9,626 | 0,623 |  | 0,979 | 1,424 | 1,536 | 1,780 | 30,7 | 2200, 2100 | 40,1 |
| 24.09.440 | 1,038 | 3,144 | 6,102 | 8,112 | 9,405 | 9,970 | 0,645 |  | 1,014 | 1,475 | 1,590 | 1,843 | 31,2 | 2200, 2200 | 40,9 |
| 24.09.450 | 1,064 | 3,175 | 6,134 | 8,144 | 9,437 | 10,002 | 0,647 |  | 1,017 | 1,480 | 1,596 | 1,850 | 31,2 | 2300, 2200 | 41,6 |
| 24.09.460 | 1,090 | 3,207 | 6,166 | 8,176 | 9,469 | 10,034 | 0,650 |  | 1,021 | 1,485 | 1,602 | 1,856 | 31,2 | 2300, 2300 | 42,3 |
| 24.09.470 | 1,117 | 3,255 | 6,298 | 8,365 | 9,696 | 10,277 | 0,665 |  | 1,045 | 1,520 | 1,640 | 1,900 | 33,4 | 2400, 2300 | 43,3 |
| 24.09.480 | 1,145 | 3,303 | 6,430 | 8,555 | 9,922 | 10,519 | 0,681 |  | 1,070 | 1,556 | 1,677 | 1,945 | 35,5 | 2400, 2400 | 44,3 |
| 24.09.490 | 1,172 | 3,403 | 6,636 | 8,833 | 10,246 | 10,863 | 0,703 |  | 1,104 | 1,606 | 1,731 | 2,008 | 36,0 | 2500, 2400 | 45,2 |
| 24.09.500 | 1,200 | 3,503 | 6,841 | 9,110 | 10,569 | 11,207 | 0,725 |  | 1,139 | 1,657 | 1,786 | 2,071 | 36,5 | 2500, 2500 | 46,0 |
| 24.09.510 | 1,226 | 3,601 | 7,045 | 9,385 | 10,890 | 11,548 | 0,747 |  | 1,174 | 1,708 | 1,839 | 2,134 | 37,0 | 2600, 2500 | 46,8 |
| 24.09.520 | 1,252 | 3,699 | 7,248 | 9,660 | 11,212 | 11,890 | 0,769 |  | 1,209 | 1,758 | 1,893 | 2,197 | 37,4 | 2600, 2600 | 47,6 |
| 24.09.530 | 1,279 | 3,815 | 7,449 | 9,918 | 11,507 | 12,201 | 0,789 |  | 1,240 | 1,804 | 1,944 | 2,255 | 39,6 | 2700, 2600 | 48,8 |
| 24.09.540 | 1,307 | 3,931 | 7,649 | 10,176 | 11,801 | 12,512 | 0,810 |  | 1,272 | 1,850 | 1,995 | 2,313 | 41,8 | 2700, 2700 | 50,1 |
| 24.09.550 | 1,334 | 4,031 | 7,855 | 10,453 | 12,125 | 12,855 | 0,832 |  | 1,307 | 1,901 | 2,049 | 2,376 | 42,2 | 2800, 2700 | 50,9 |
| 24.09.560 | 1,362 | 4,131 | 8,060 | 10,731 | 12,448 | 13,199 | 0,854 |  | 1,342 | 1,952 | 2,103 | 2,440 | 42,7 | 2800, 2800 | 51,7 |
| 24.09.570 | 1,388 | 4,162 | 8,092 | 10,763 | 12,480 | 13,231 | 0,856 |  | 1,345 | 1,957 | 2,109 | 2,446 | 42,7 | 2900, 2800 | 52,3 |
| 24.09.580 | 1,413 | 4,194 | 8,124 | 10,795 | 12,513 | 13,263 | 0,858 |  | 1,349 | 1,962 | 2,116 | 2,452 | 42,7 | 2900, 2900 | 53,1 |
| 24.09.590 | 1,441 | 4,294 | 8,330 | 11,072 | 12,836 | 13,607 | 0,881 |  | 1,384 | 2,013 | 2,170 | 2,516 | 43,2 | 3000, 2900 | 53,8 |
| 24.09.600 | 1,468 | 4,394 | 8,535 | 11,349 | 13,159 | 13,950 | 0,903 |  | 1,419 | 2,063 | 2,224 | 2,579 | 43,7 | 3000, 3000 | 54,6 |

Примечание к таблице:  Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 5. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 6 к черновому полу (см. Рис.3).

Рис.3

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - При помощи медных труб 15х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.6). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 15х1мм, 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом

  - Произвести подключение конвектора к сети электропитания согласно одной из схем соединений Рис.5-7, в зависимости от исполнения конвектора.

Рис. 5 Схема подсоединения электропитания конвектора «Golfstream 12V»

Рис. 6 Схема подсоединения электропитания конвектора «Golfstream 12VК»

Рис. 7 Схема подсоединения электропитания конвектора «Golfstream 12VКТ».

  - Подсоединение панели управления к клеммнику блока контроллера произвести по «Инструкции по установке и настройке системы управления».

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки (заказываются отдельно) можно использовать распорные планки изготовленные из подручных материалов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис.1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи  пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12V(VК, VKT)» соответствует

ТУ 4935-005-46928486-2004, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - В  случае  отсутствия  даты  продажи  гарантийный срок считать с даты изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651,Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.