##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРК 20.08.060…600

КРК 20.09.060…600

КРК 20.11.060…600

###### П А С П О Р Т

722 – 20.08-11 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

Преимущество данного типа конвектора в способности создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, что в свою очередь препятствует их запотеванию. Эффективен для жилых и общественных помещений с витражными окнами (большим остеклением).

Благодаря скрытому монтажу отопительного прибора в пол и большим выбором исполнения воздуховыпускных решеток, представляется возможность воплотить разнообразные дизайнерские идеи, при этом сохранив максимально обзорность витражного окна.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

  - Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРК(П) 20.08.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРК - конвектор концевой

КРКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

08; 09; 11.

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310,

Конвекторы длиной более 310 см состоят из двух секций.

320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600

Подключение к системе отопления

П –правостороннее подключение;

Л –левостороннее подключение

Конвектор из 2-х секций с независимыми теплообменниками:

ПП - правостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛЛ – левостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛП – разностороннее подключение каждой секции конвектора

ПЛ - подключение каждой секции со стороны стыка секций конвектора

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо - декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Конвекторы длиной более 3,1 метра состоят из двух секций.

Конвектор или каждая секция конвектора имеет:

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Кронштейны		                4 шт. (для конвекторов длиной более 1,5 м – 6 шт.)

Решетка		       1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                4 шт. (для исполнения F) или по 3 шт. на секцию

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Комплект монтажных частей:

Болт М6х12				12 шт. (16 шт. для конвекторов более 3,1 м)

Шайба 6			12 шт. (16 шт. для конвекторов более 3,1 м)

Гайка М6				4 шт. (для конвекторов более 3,1 м)

Для исполнения конвектора из двух секций с соединяющимися между собой нагревательными элементами (оговаривается при заказе):

Трубка медная 15х1 мм.			2 шт.

Вставка латунная			4 шт.

Соединитель прямой 15 х 1/2"		4 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1):

- установочного корпуса 1, изготовленного из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленного из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½ .

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-5 и в таблице 1.

Рис. 1		Конвектор КРК 20.08(09,11).60…310 - П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРК 20.08(09,11) 320…600 – ПП

Рис. 3		Конвектор КРК 20.08(09,11) 320…600 – ЛП

Рис. 4		Конвектор КРК 20.08(09,11) 320…600 – ПЛ

Рис. 5		Конвектор КРК 20.08(09,11) 320…600 – П

- Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L (L1, L2) |  |
| КРК(П) 20.08.060 | 0,131 | 80 | 202 | 602 | 4,1 |
| КРК(П) 20.08.070 | 0,169 | 80 | 202 | 702 | 4,8 |
| КРК(П) 20.08.080 | 0,209 | 80 | 202 | 802 | 5,4 |
| КРК(П) 20.08.090 | 0,249 | 80 | 202 | 902 | 6,0 |
| КРК(П) 20.08.100 | 0,287 | 80 | 202 | 1002 | 6,5 |
| КРК(П) 20.08.110 | 0,327 | 80 | 202 | 1102 | 7,1 |
| КРК(П) 20.08.120 | 0,367 | 80 | 202 | 1202 | 7,7 |
| КРК(П) 20.08.130 | 0,405 | 80 | 202 | 1302 | 8,3 |
| КРК(П) 20.08.140 | 0,445 | 80 | 202 | 1402 | 9,0 |
| КРК(П) 20.08.150 | 0,485 | 80 | 202 | 1502 | 9,6 |
| КРК(П) 20.08.160 | 0,523 | 80 | 202 | 1602 | 10,2 |
| КРК(П) 20.08.170 | 0,563 | 80 | 202 | 1702 | 10,8 |
| КРК(П) 20.08.180 | 0,603 | 80 | 202 | 1802 | 11,4 |
| КРК(П) 20.08.190 | 0,641 | 80 | 202 | 1902 | 12,0 |
| КРК(П) 20.08.200 | 0,681 | 80 | 202 | 2002 | 12,6 |
| КРК(П) 20.08.210 | 0,721 | 80 | 202 | 2102 | 13,2 |
| КРК(П) 20.08.220 | 0,759 | 80 | 202 | 2202 | 13,8 |
| КРК(П) 20.08.230 | 0,799 | 80 | 202 | 2302 | 14,4 |
| КРК(П) 20.08.240 | 0,839 | 80 | 202 | 2402 | 15,0 |
| КРК(П) 20.08.250 | 0,877 | 80 | 202 | 2502 | 15,6 |
| КРК(П) 20.08.260 | 0,917 | 80 | 202 | 2602 | 16,2 |
| КРК(П) 20.08.270 | 0,957 | 80 | 202 | 2702 | 16,8 |
| КРК(П) 20.08.280 | 0,995 | 80 | 202 | 2802 | 17,4 |
| КРК(П) 20.08.290 | 1,035 | 80 | 202 | 2902 | 18,0 |
| КРК(П) 20.08.300 | 1,075 | 80 | 202 | 3002 | 18,6 |
| КРК(П) 20.08.310 | 1,113 | 80 | 202 | 3102 | 19,2 |
| КРК 20.08.320 | 1,046 | 80 | 202 | 3200 (1600, 1600) | 20,4 |
| КРК 20.08.330 | 1,086 | 80 | 202 | 3300 (1700, 1600) | 21,0 |
| КРК 20.08.340 | 1,126 | 80 | 202 | 3400 (1700, 1700) | 21,6 |
| КРК 20.08.350 | 1,166 | 80 | 202 | 3500 (1800, 1700) | 22,2 |
| КРК 20.08.360 | 1,206 | 80 | 202 | 3600 (1800, 1800) | 22,8 |
| КРК 20.08.370 | 1,244 | 80 | 202 | 3700 (1900, 1800) | 23,4 |
| КРК 20.08.380 | 1,282 | 80 | 202 | 3800 (1900, 1900) | 24,0 |
| КРК 20.08.390 | 1,322 | 80 | 202 | 3900 (2000, 1900) | 24,6 |
| КРК 20.08.400 | 1,362 | 80 | 202 | 4000 (2000, 2000) | 25,3 |
| КРК 20.08.410 | 1,402 | 80 | 202 | 4100 (2100, 2000) | 25,9 |
| КРК 20.08.420 | 1,442 | 80 | 202 | 4200 (2100, 2100) | 26,5 |
| КРК 20.08.430 | 1,480 | 80 | 202 | 4300 (2200, 2100) | 27,0 |
| КРК 20.08.440 | 1,518 | 80 | 202 | 4400 (2200, 2200) | 27,6 |
| КРК 20.08.450 | 1,558 | 80 | 202 | 4500(2300, 2200) | 28,2 |
| КРК 20.08.460 | 1,598 | 80 | 202 | 4600(2300, 2300) | 28,8 |
| КРК 20.08.470 | 1,638 | 80 | 202 | 4700(2400, 2300) | 29,4 |
| КРК 20.08.480 | 1,678 | 80 | 202 | 4800(2400, 2400) | 30,0 |
| КРК 20.08.490 | 1,716 | 80 | 202 | 4900(2500, 2400) | 30,6 |

- Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L (L1, L2) |  |
| КРК 20.08.500 | 1,754 | 80 | 202 | 5000(2500, 2500) | 31,2 |
| КРК 20.08.510 | 1,794 | 80 | 202 | 5100(2600, 2500) | 31,8 |
| КРК 20.08.520 | 1,834 | 80 | 202 | 5200(2600, 2600) | 32,4 |
| КРК 20.08.530 | 1,874 | 80 | 202 | 5300(2700, 2600) | 33,0 |
| КРК 20.08.540 | 1,914 | 80 | 202 | 5400(2700, 2700) | 33,6 |
| КРК 20.08.550 | 1,952 | 80 | 202 | 5500(2800, 2700) | 34,2 |
| КРК 20.08.560 | 1,990 | 80 | 202 | 5600(2800, 2800) | 34,8 |
| КРК 20.08.570 | 2,030 | 80 | 202 | 5700(2900, 2800) | 35,4 |
| КРК 20.08.580 | 2,070 | 80 | 202 | 5800(2900, 2900) | 36,0 |
| КРК 20.08.590 | 2,110 | 80 | 202 | 5900(3000, 2900) | 36,6 |
| КРК 20.08.600 | 2,150 | 80 | 202 | 6000(3000, 3000) | 37,2 |
| КРК(П) 20.09.060 | 0,143 | 90 | 202 | 602 | 4,4 |
| КРК(П) 20.09.070 | 0,184 | 90 | 202 | 702 | 5,0 |
| КРК(П) 20.09.080 | 0,228 | 90 | 202 | 802 | 5,6 |
| КРК(П) 20.09.090 | 0,271 | 90 | 202 | 902 | 6,2 |
| КРК(П) 20.09.100 | 0,313 | 90 | 202 | 1002 | 6,8 |
| КРК(П) 20.09.110 | 0,356 | 90 | 202 | 1102 | 7,4 |
| КРК(П) 20.09.120 | 0,400 | 90 | 202 | 1202 | 8,0 |
| КРК(П) 20.09.130 | 0,441 | 90 | 202 | 1302 | 8,6 |
| КРК(П) 20.09.140 | 0485 | 90 | 202 | 1402 | 9,3 |
| КРК(П) 20.09.150 | 0,529 | 90 | 202 | 1502 | 9,9 |
| КРК(П) 20.09.160 | 0,570 | 90 | 202 | 1602 | 10,6 |
| КРК(П) 20.09.170 | 0,614 | 90 | 202 | 1702 | 11,2 |
| КРК(П) 20.09.180 | 0,657 | 90 | 202 | 1802 | 11,8 |
| КРК(П) 20.09.190 | 0,698 | 90 | 202 | 1902 | 12,4 |
| КРК(П) 20.09.200 | 0,742 | 90 | 202 | 2002 | 13,1 |
| КРК(П) 20.09.210 | 0,786 | 90 | 202 | 2102 | 13,7 |
| КРК(П) 20.09.220 | 0,827 | 90 | 202 | 2202 | 14,3 |
| КРК(П) 20.09.230 | 0,871 | 90 | 202 | 2302 | 15,0 |
| КРК(П) 20.09.240 | 0,915 | 90 | 202 | 2402 | 15,6 |
| КРК(П) 20.09.250 | 0,956 | 90 | 202 | 2502 | 16,2 |
| КРК(П) 20.09.260 | 1,000 | 90 | 202 | 2602 | 16,8 |
| КРК(П) 20.09.270 | 1,043 | 90 | 202 | 2702 | 17,4 |
| КРК(П) 20.09.280 | 1,084 | 90 | 202 | 2802 | 18,0 |
| КРК(П) 20.09.290 | 1,128 | 90 | 202 | 2902 | 18,6 |
| КРК(П) 20.09.300 | 1,172 | 90 | 202 | 3002 | 19,2 |
| КРК(П) 20.09.310 | 1,213 | 90 | 202 | 3002 | 19,9 |
| КРК 20.09.320 | 1,140 | 90 | 202 | 3200 (1600, 1600) | 21,2 |
| КРК 20.09.330 | 1,183 | 90 | 202 | 3300 (1700, 1600) | 21,8 |
| КРК 20.09.340 | 1,227 | 90 | 202 | 3400 (1700, 1700) | 22,5 |
| КРК 20.09.350 | 1,271 | 90 | 202 | 3500 (1800, 1700) | 23,1 |
| КРК 20.09.360 | 1,315 | 90 | 202 | 3600 (1800, 1800) | 23,7 |
| КРК 20.09.370 | 1,356 | 90 | 202 | 3700 (1900, 1800) | 24,3 |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L (L1, L2) |  |
| КРК 20.09.380 | 1,397 | 90 | 24,9 | 3800 (1900, 1900) | 24,9 |
| КРК 20.09.390 | 1,441 | 90 | 25,6 | 3900 (2000, 1900) | 25,6 |
| КРК 20.09.400 | 1,485 | 90 | 26,2 | 4000 (2000, 2000) | 26,2 |
| КРК 20.09.410 | 1,528 | 90 | 26,9 | 4100 (2100, 2000) | 26,9 |
| КРК 20.09.420 | 1,572 | 90 | 27,5 | 4200 (2100, 2100) | 27,5 |
| КРК 20.09.430 | 1,613 | 90 | 28,1 | 4300 (2200, 2100) | 28,1 |
| КРК 20.09.440 | 1,654 | 90 | 28,7 | 4400 (2200, 2200) | 28,7 |
| КРК 20.09.450 | 1,698 | 90 | 29,3 | 4500(2300, 2200) | 29,3 |
| КРК 20.09.460 | 1,742 | 90 | 202 | 4600(2300, 2300) | 29,9 |
| КРК 20.09.470 | 1,785 | 90 | 202 | 4700(2400, 2300) | 30,5 |
| КРК 20.09.480 | 1,829 | 90 | 202 | 4800(2400, 2400) | 31,1 |
| КРК 20.09.490 | 1,870 | 90 | 202 | 4900(2500, 2400) | 31,7 |
| КРК 20.09.500 | 1,912 | 90 | 202 | 5000(2500, 2500) | 32,3 |
| КРК 20.09.510 | 1,955 | 90 | 202 | 5100(2600, 2500) | 32,9 |
| КРК 20.09.520 | 1,999 | 90 | 202 | 5200(2600, 2600) | 33,6 |
| КРК 20.09.530 | 2,043 | 90 | 202 | 5300(2700, 2600) | 34,2 |
| КРК 20.09.540 | 2,086 | 90 | 202 | 5400(2700, 2700) | 34,8 |
| КРК 20.09.550 | 2,128 | 90 | 202 | 5500(2800, 2700) | 35,4 |
| КРК 20.09.560 | 2,169 | 90 | 202 | 5600(2800, 2800) | 36,0 |
| КРК 20.09.570 | 2,213 | 90 | 202 | 5700(2900, 2800) | 36,7 |
| КРК 20.09.580 | 2,256 | 90 | 202 | 5800(2900, 2900) | 37,3 |
| КРК 20.09.590 | 2,300 | 90 | 202 | 5900(3000, 2900) | 37,9 |
| КРК 20.09.600 | 2,344 | 90 | 202 | 6000(3000, 3000) | 38,5 |
| КРК(П) 20.11.060 | 0,172 | 110 | 202 | 602 | 4,5 |
| КРК(П) 20.11.070 | 0,222 | 110 | 202 | 702 | 5,1 |
| КРК(П) 20.11.080 | 0,275 | 110 | 202 | 802 | 5,8 |
| КРК(П) 20.11.090 | 0,327 | 110 | 202 | 902 | 6,4 |
| КРК(П) 20.11.100 | 0,377 | 110 | 202 | 1002 | 7,0 |
| КРК(П) 20.11.110 | 0,430 | 110 | 202 | 1102 | 7,7 |
| КРК(П) 20.11.120 | 0,483 | 110 | 202 | 1202 | 8,3 |
| КРК(П) 20.11.130 | 0,532 | 110 | 202 | 1302 | 8,9 |
| КРК(П) 20.11.140 | 0,585 | 110 | 202 | 1402 | 9,7 |
| КРК(П) 20.11.150 | 0,638 | 110 | 202 | 1502 | 10,3 |
| КРК(П) 20.11.160 | 0,688 | 110 | 202 | 1602 | 11,0 |
| КРК(П) 20.11.170 | 0,741 | 110 | 202 | 1702 | 11,7 |
| КРК(П) 20.11.180 | 0,793 | 110 | 202 | 1802 | 12,3 |
| КРК(П) 20.11.190 | 0,843 | 110 | 202 | 1902 | 12,9 |
| КРК(П) 20.11.200 | 0,896 | 110 | 202 | 2002 | 13,6 |
| КРК(П) 20.11.210 | 0,949 | 110 | 202 | 2102 | 14,3 |
| КРК(П) 20.11.220 | 0,998 | 110 | 202 | 2202 | 14,9 |
| КРК(П) 20.11.230 | 1,051 | 110 | 202 | 2302 | 15,6 |
| КРК(П) 20.11.240 | 1,104 | 110 | 202 | 2402 | 16,2 |

- Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L (L1, L2) |  |
| КРК(П) 20.11.250 | 1,153 | 110 | 202 | 2502 | 16,8 |
| КРК(П) 20.11.260 | 1,206 | 110 | 202 | 2602 | 17,5 |
| КРК(П) 20.11.270 | 1,259 | 110 | 202 | 2702 | 18,1 |
| КРК(П) 20.11.280 | 1,309 | 110 | 202 | 2802 | 18,8 |
| КРК(П) 20.11.290 | 1,362 | 110 | 202 | 2902 | 19,4 |
| КРК(П) 20.11.300 | 1,414 | 110 | 202 | 3002 | 20,1 |
| КРК(П) 20.11.310 | 1,464 | 110 | 202 | 3102 | 20,7 |
| КРК 20.11.320 | 1,375 | 110 | 202 | 3200 (1600, 1600) | 22,0 |
| КРК 20.11.330 | 1,428 | 110 | 202 | 3300 (1700, 1600) | 22,6 |
| КРК 20.11.340 | 1,481 | 110 | 202 | 3400 (1700, 1700) | 23,3 |
| КРК 20.11.350 | 1,534 | 110 | 202 | 3500 (1800, 1700) | 23,9 |
| КРК 20.11.360 | 1,587 | 110 | 202 | 3600 (1800, 1800) | 24,6 |
| КРК 20.11.370 | 1,636 | 110 | 202 | 3700 (1900, 1800) | 25,2 |
| КРК 20.11.380 | 1,686 | 110 | 202 | 3800 (1900, 1900) | 25,8 |
| КРК 20.11.390 | 1,739 | 110 | 202 | 3900 (2000, 1900) | 26,6 |
| КРК 20.11.400 | 1,792 | 110 | 202 | 4000 (2000, 2000) | 27,3 |
| КРК 20.11.410 | 1,844 | 110 | 202 | 4100 (2100, 2000) | 27,9 |
| КРК 20.11.420 | 1,897 | 110 | 202 | 4200 (2100, 2100) | 28,6 |
| КРК 20.11.430 | 1,947 | 110 | 202 | 4300 (2200, 2100) | 29,2 |
| КРК 20.11.440 | 1,996 | 110 | 202 | 4400 (2200, 2200) | 29,8 |
| КРК 20.11.450 | 2,049 | 110 | 202 | 4500(2300, 2200) | 30,5 |
| КРК 20.11.460 | 2,102 | 110 | 202 | 4600(2300, 2300) | 31,1 |
| КРК 20.11.470 | 2,155 | 110 | 202 | 4700(2400, 2300) | 31,8 |
| КРК 20.11.480 | 2,208 | 110 | 202 | 4800(2400, 2400) | 32,4 |
| КРК 20.11.490 | 2,257 | 110 | 202 | 4900(2500, 2400) | 33,0 |
| КРК 20.11.500 | 2,307 | 110 | 202 | 5000(2500, 2500) | 33,7 |
| КРК 20.11.510 | 2,360 | 110 | 202 | 5100(2600, 2500) | 34,3 |
| КРК 20.11.520 | 2,413 | 110 | 202 | 5200(2600, 2600) | 34,9 |
| КРК 20.11.530 | 2,465 | 110 | 202 | 5300(2700, 2600) | 35,6 |
| КРК 20.11.540 | 2,518 | 110 | 202 | 5400(2700, 2700) | 36,3 |
| КРК 20.11.550 | 2,568 | 110 | 202 | 5500(2800, 2700) | 36,9 |
| КРК 20.11.560 | 2,617 | 110 | 202 | 5600(2800, 2800) | 37,5 |
| КРК 20.11.570 | 2,670 | 110 | 202 | 5700(2900, 2800) | 38,2 |
| КРК 20.11.580 | 2,723 | 110 | 202 | 5800(2900, 2900) | 38,8 |
| КРК 20.11.590 | 2,776 | 110 | 202 | 5900(3000, 2900) | 39,5 |
| КРК 20.11.600 | 2,829 | 110 | 202 | 6000(3000, 3000) | 40,1 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.), при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4. Для конвектора длиной более 3,1 м соединить секции конвектора между собой болтами с гайками. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу (см. Рис.6).

Рис.6

  - Для исполнения конвектора, состоящего из двух секций Рис.5 при помощи медных труб 15х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.7). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

Рис.7. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 15х1мм, 2 – Соединитель прямой 15 х 1/2", 3 – Вставка латунная.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.8).

Рис.8.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream» соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.