##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12V»

КВОК(П)12  27(37).14.310…600

КВОК(П)12  27(37).14.310…600-ВП

КВОК(П)12  27(37).14.310…600-ВУП

КВОК(П)12  27(37).14.310…600-ВУ

KВОК(П)12  27(37).14.310…600-ВКП

###### П А С П О Р Т

763-140-12 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Конвекторы «Golfstream 12V» исполнения КВОК12 (базовое), КВОК12-ВП, КВОК12-ВУП, КВОК12-ВУ и КВОК12-ВКП - современные отопительные приборы для систем водяного отопления, монтируемые в конструкцию пола с принудительной конвекцией воздуха. Имеют возможность работы не только на нагрев, но и на охлаждение помещения при подключении к источнику холодной воды.

Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления конденсата через дренажные патрубки, это позволяет использовать конвектор как для сухих, так и для влажных помещений.

Преимущество данного типа конвектора в способности создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха, идущего от окон, что в свою очередь препятствует их запотеванию. Эффективен для жилых и общественных помещений с витражными окнами (большим остеклением).

Благодаря скрытому монтажу отопительного прибора в пол и большим выбором исполнения воздуховыпускных решеток, представляется возможность воплотить разнообразные дизайнерские идеи, при этом сохранив максимально обзорность витражного окна.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

Конвекторы с длиной корпуса 3,2 м (для нерж. стали 3,1 м) до 6 м состоят из двух секций

1.2  Варианты исполнения конвекторов и их применение:

Конвекторы базового и ВУ исполнения допускается использовать в сухих и влажных помещениях.

Конвекторы исполнения ВП, ВУП и ВКП допускается использовать только в сухих помещениях, так как имеют встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В.

Конвектор исполнения ВП имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В. Для управления скоростью вращения вентиляторов к конвектору подключается регулятор с управляющим напряжением от 0 до 10В.

Конвектор исполнения ВУП имеют встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В и линейный усилитель, который усиливает внешний слабый сигнал управляющего напряжения регулятора скорости вращения вентиляторов (типа PSF, который без усиления может управлять только 5 вентиляторами, что соответствует длине конвектора не более 2300мм). Исполнение ВУП с регулятором PSF позволяет подключить к данному прибору несколько приборов исполнения ВП.

Конвектор исполнения ВУ имеют встроенный в конвектор линейный усилитель, который усиливает внешний слабый сигнал управляющего напряжения, регулятора скорости вращения вентиляторов, что позволяет подключить к данному прибору несколько приборов базового исполнения.

Конвектор исполнения ВКП имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В и контроллер, который позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

1.3 Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130˚ С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4	Электропитание конвекторов базового и ВУ исполнения осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.

Электропитание конвектора исполнения ВКП, ВП и ВУП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10% и частотой 50 1 Гц.

Управляющие напряжение скоростью вращения вентиляторов =0…10В.

1.5 Уровень шума вентиляторов 15…41 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВОК12  27.14.520 – ВКП– П – Ар - F

Тип

КВОК12 – концевой

КВОКП12 – проходной

Габаритные размеры, см.

Глубина

27; 37

Высота

Длина:

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Управление скоростью работы вентиляторов

по умолчанию базовое исполнение без встроенных блоков питания и управления.

ВП - встроенный блок питания

ВУП – встроенный линейный усилитель управляющего сигнала и блок питания

ВУ – встроенный линейный усилитель управляющего сигнала

ВКП – встроенный блок контроллера и блок питания

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Конвектор с независимыми теплообменниками:

ПП - правостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛЛ – левостороннее подключение каждой секции конвектора

ЛП – разностороннее подключение каждой секции конвектора

ПЛ - подключение каждой секции со стороны стыка секций конвектора

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

F -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов, теплообменником

и электрооборудованием 			2 шт.

Кронштейны			12 шт. (для конвекторов длиной 3100 мм –10шт.)

Решетка 		  	2 шт.

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт.

Универсальная панель управления	1 шт. исп. ВКП (для первого конвектора в линии).

Паспорт 		  1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления 	                      1 шт. исп. ВКП (для конвектора с панелью управления).

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                  6 шт. (для исполнения F)

Комплект монтажных частей:

Болт М6х12				16 шт.

Шайба 6			16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Для исполнения конвектора из секций с соединяющимися между собой нагревательными элементами (оговаривается при заказе):

Трубка медная 18х1 мм.			2 шт.

Фитинг с эластичным уплотнением 18	4 шт.

4. ОПИСАНИЕ и технические характеристики

4.1 Каждая секция конвектора состоит из следующих основных элементов (см. рис.1):

- установочного корпуса 1 с дренажными потрубками, изготовленный из оцинкованного или нержавеющего (определяется при заказе) стального листа с алюминиевой окантовкой;

- нагревательного (охлаждающего) элемента 2, изготовленного из медных труб с алюминиевым оребрением;

- блоков вентиляторов с защитными кожухоми 3,

- распределительной коробки с клемником или линейным усилителем (базовое исполнение и ВУ) или с клемником и блоком питания 9 (исп. ВП) или блок контроллера 7 с блоком питания 9 (исполнение ВKП) или с линейным усилителем и блоком питания (исполнение ВУП) 9,

- декоративной съемной решетки (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентиляторов и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Размеры, примеры соединений секций и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-4 и в таблицах 1, 2.

Рис.1		Конвектор КВОК12  27.14.310…600-ВКП (ВП, ВУП)-ПП

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок  вентилятора;

4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка (исп. базовое и ВУ) или блок контроллера с блоком питания 9 или линейный усилитель с блоком питания 9 (исп. ВКП, ВУП); 9.-. блок питания (исп. ВKП; ВП, ВУП); 8-. клапан воздухоспускной

Рис.2		Конвектор КВОК12  27.14.310…600 (ВУ)-ЛП

Рис.3		Конвектор КВОК12  37.14.310…600- ВКП (ВП, ВУП)-ПЛ

Рис.4		Конвектор КВОК12  37.14.310…360-П

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВОК12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина секций конвектора L1, L2, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 1 30% |  | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 27.14.310 | 1,092 | 3,775 | 6,527 | 8,023 | 8,909 | 9,776 | 0,740 |  | 1,279 | 1,572 | 1,746 | 1,916 | 30,6 | 1600 1500 | 40,4 |
| 27.14.320 | 1,140 | 3,966 | 6,863 | 8,438 | 9,371 | 10,283 | 0,777 |  | 1,345 | 1,654 | 1,837 | 2,016 | 33,1 | 1600 1600 | 41,8 |
| 27.14.330 | 1,187 | 4,153 | 7,195 | 8,848 | 9,828 | 10,785 | 0,814 |  | 1,410 | 1,734 | 1,926 | 2,114 | 34,2 | 1700 1600 | 43,1 |
| 27.14.340 | 1,235 | 4,340 | 7,527 | 9,258 | 10,284 | 11,287 | 0,851 |  | 1,475 | 1,815 | 2,016 | 2,212 | 35,3 | 1700 1700 | 44,3 |
| 27.14.350 | 1,280 | 4,530 | 7,862 | 9,671 | 10,744 | 11,793 | 0,888 |  | 1,541 | 1,896 | 2,106 | 2,311 | 36,4 | 1800 1700 | 45,6 |
| 27.14.360 | 1,324 | 4,720 | 8,197 | 10,085 | 11,204 | 12,299 | 0,925 |  | 1,607 | 1,977 | 2,196 | 2,411 | 37,4 | 1800 1800 | 46,8 |
| 27.14.370 | 1,372 | 4,758 | 8,234 | 10,124 | 11,243 | 12,338 | 0,933 |  | 1,614 | 1,984 | 2,204 | 2,418 | 37,4 | 1900 1800 | 47,9 |
| 27.14.380 | 1,419 | 4,795 | 8,272 | 10,162 | 11,283 | 12,378 | 0,940 |  | 1,621 | 1,992 | 2,211 | 2,426 | 37,4 | 1900 1900 | 49,0 |
| 27.14.390 | 1,467 | 4,986 | 8,607 | 10,576 | 11,743 | 12,884 | 0,977 |  | 1,687 | 2,073 | 2,302 | 2,525 | 40,0 | 2000 1900 | 50,3 |
| 27.14.400 | 1,514 | 5,177 | 8,943 | 10,990 | 12,203 | 13,390 | 1,015 |  | 1,753 | 2,154 | 2,392 | 2,624 | 42,5 | 2000 2000 | 51,5 |
| 27.14.410 | 1,559 | 5,367 | 9,278 | 11,404 | 12,664 | 13,895 | 1,052 |  | 1,818 | 2,235 | 2,482 | 2,723 | 43,6 | 2100 2000 | 53,4 |
| 27.14.420 | 1,604 | 5,557 | 9,613 | 11,817 | 13,124 | 14,401 | 1,089 |  | 1,884 | 2,316 | 2,572 | 2,823 | 44,6 | 2100 2100 | 55,2 |
| 27.14.430 | 1,651 | 5,745 | 9,945 | 12,229 | 13,581 | 14,904 | 1,126 |  | 1,949 | 2,397 | 2,662 | 2,921 | 45,7 | 2200 2100 | 56,5 |
| 27.14.440 | 1,699 | 5,933 | 10,278 | 12,640 | 14,039 | 15,407 | 1,163 |  | 2,015 | 2,477 | 2,752 | 3,020 | 46,8 | 2200 2200 | 57,7 |
| 27.14.450 | 1,746 | 5,969 | 10,315 | 12,677 | 14,077 | 15,446 | 1,170 |  | 2,022 | 2,485 | 2,759 | 3,027 | 46,8 | 2300 2200 | 58,9 |
| 27.14.460 | 1,794 | 6,006 | 10,351 | 12,715 | 14,115 | 15,484 | 1,177 |  | 2,029 | 2,492 | 2,767 | 3,035 | 46,8 | 2300 2300 | 60,2 |
| 27.14.470 | 1,838 | 6,200 | 10,690 | 13,132 | 14,579 | 15,994 | 1,215 |  | 2,095 | 2,574 | 2,857 | 3,135 | 49,3 | 2400 2300 | 61,5 |
| 27.14.480 | 1,883 | 6,394 | 11,029 | 13,550 | 15,043 | 16,503 | 1,253 |  | 2,162 | 2,656 | 2,948 | 3,235 | 51,8 | 2400 2400 | 62,7 |
| 27.14.490 | 1,931 | 6,581 | 11,362 | 13,961 | 15,501 | 17,006 | 1,290 |  | 2,227 | 2,736 | 3,038 | 3,333 | 52,9 | 2500 2400 | 64,0 |
| 27.14.500 | 1,978 | 6,769 | 11,694 | 14,372 | 15,959 | 17,510 | 1,327 |  | 2,292 | 2,817 | 3,128 | 3,432 | 54,0 | 2500 2500 | 65,3 |
| 27.14.510 | 2,026 | 6,956 | 12,026 | 14,782 | 16,415 | 18,012 | 1,363 |  | 2,357 | 2,897 | 3,217 | 3,530 | 55,1 | 2600 2500 | 66,3 |
| 27.14.520 | 2,073 | 7,143 | 12,358 | 15,192 | 16,872 | 18,514 | 1,400 |  | 2,422 | 2,978 | 3,307 | 3,629 | 56,2 | 2600 2600 | 67,4 |
| 27.14.530 | 2,118 | 7,337 | 12,696 | 15,610 | 17,336 | 19,023 | 1,438 |  | 2,489 | 3,059 | 3,398 | 3,729 | 58,7 | 2700 2600 | 69,1 |
| 27.14.540 | 2,163 | 7,531 | 13,035 | 16,027 | 17,800 | 19,533 | 1,476 |  | 2,555 | 3,141 | 3,489 | 3,828 | 61,2 | 2700 2700 | 70,7 |
| 27.14.550 | 2,210 | 7,719 | 13,368 | 16,438 | 18,257 | 20,036 | 1,513 |  | 2,620 | 3,222 | 3,578 | 3,927 | 62,3 | 2800 2700 | 72,0 |
| 27.14.560 | 2,258 | 7,907 | 13,701 | 16,849 | 18,715 | 20,539 | 1,550 |  | 2,685 | 3,302 | 3,668 | 4,026 | 63,4 | 2800 2800 | 73,3 |
| 27.14.570 | 2,305 | 8,093 | 14,032 | 17,259 | 19,172 | 21,041 | 1,586 |  | 2,750 | 3,383 | 3,758 | 4,124 | 64,4 | 2900 2800 | 74,5 |
| 27.14.580 | 2,353 | 8,280 | 14,364 | 17,669 | 19,628 | 21,544 | 1,623 |  | 2,815 | 3,463 | 3,847 | 4,223 | 65,5 | 2900 2900 | 75,8 |
| 27.14.590 | 2,397 | 8,320 | 14,404 | 17,710 | 19,670 | 21,585 | 1,631 |  | 2,823 | 3,471 | 3,855 | 4,231 | 65,5 | 3000 2900 | 76,5 |
| 27.14.600 | 2,442 | 8,360 | 14,444 | 17,751 | 19,711 | 21,627 | 1,639 |  | 2,831 | 3,479 | 3,863 | 4,239 | 65,5 | 3000 3000 | 77,2 |

#### Таблица 2

| Обозначение типоразмера конвектора КВОК12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина секций конвектора L1, L2, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 1 30% |  | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 27.14.310 | 1,965 | 5,826 | 9,583 | 11,772 | 13,069 | 14,337 | 1,142 |  | 1,878 | 2,307 | 2,562 | 2,810 | 30,6 | 1600 1500 | 56,0 |
| 27.14.320 | 2,050 | 6,126 | 10,080 | 12,384 | 13,749 | 15,084 | 1,201 |  | 1,976 | 2,427 | 2,695 | 2,957 | 33,1 | 1600 1600 | 57,7 |
| 27.14.330 | 2,136 | 6,420 | 10,572 | 12,992 | 14,425 | 15,826 | 1,258 |  | 2,072 | 2,546 | 2,827 | 3,102 | 34,2 | 1700 1600 | 59,6 |
| 27.14.340 | 2,221 | 6,715 | 11,065 | 13,599 | 15,100 | 16,568 | 1,316 |  | 2,169 | 2,665 | 2,960 | 3,247 | 35,3 | 1700 1700 | 61,6 |
| 27.14.350 | 2,302 | 7,013 | 11,561 | 14,210 | 15,779 | 17,314 | 1,375 |  | 2,266 | 2,785 | 3,093 | 3,394 | 36,4 | 1800 1700 | 63,4 |
| 27.14.360 | 2,382 | 7,312 | 12,057 | 14,821 | 16,458 | 18,060 | 1,433 |  | 2,363 | 2,905 | 3,226 | 3,540 | 37,4 | 1800 1800 | 65,2 |
| 27.14.370 | 2,468 | 7,349 | 12,094 | 14,859 | 16,498 | 18,099 | 1,440 |  | 2,370 | 2,912 | 3,234 | 3,547 | 37,4 | 1900 1800 | 67,0 |
| 27.14.380 | 2,553 | 7,387 | 12,132 | 14,898 | 16,537 | 18,139 | 1,448 |  | 2,378 | 2,920 | 3,241 | 3,555 | 37,4 | 1900 1900 | 68,8 |
| 27.14.390 | 2,638 | 7,685 | 12,628 | 15,509 | 17,216 | 18,885 | 1,506 |  | 2,475 | 3,040 | 3,374 | 3,701 | 40,0 | 2000 1900 | 70,5 |
| 27.14.400 | 2,724 | 7,984 | 13,124 | 16,121 | 17,896 | 19,631 | 1,565 |  | 2,572 | 3,160 | 3,508 | 3,848 | 42,5 | 2000 2000 | 72,3 |
| 27.14.410 | 2,804 | 8,282 | 13,620 | 16,731 | 18,575 | 20,377 | 1,623 |  | 2,670 | 3,279 | 3,641 | 3,994 | 43,6 | 2100 2000 | 74,4 |
| 27.14.420 | 2,885 | 8,580 | 14,116 | 17,342 | 19,254 | 21,122 | 1,682 |  | 2,767 | 3,399 | 3,774 | 4,140 | 44,6 | 2100 2100 | 76,5 |
| 27.14.430 | 2,970 | 8,876 | 14,610 | 17,951 | 19,930 | 21,866 | 1,740 |  | 2,863 | 3,518 | 3,906 | 4,286 | 45,7 | 2200 2100 | 78,2 |
| 27.14.440 | 3,056 | 9,172 | 15,103 | 18,559 | 20,607 | 22,609 | 1,798 |  | 2,960 | 3,638 | 4,039 | 4,431 | 46,8 | 2200 2200 | 79,9 |
| 27.14.450 | 3,141 | 9,208 | 15,140 | 18,597 | 20,645 | 22,647 | 1,805 |  | 2,967 | 3,645 | 4,046 | 4,439 | 46,8 | 2300 2200 | 81,9 |
| 27.14.460 | 3,227 | 9,245 | 15,176 | 18,634 | 20,683 | 22,685 | 1,812 |  | 2,975 | 3,652 | 4,054 | 4,446 | 46,8 | 2300 2300 | 84,0 |
| 27.14.470 | 3,307 | 9,547 | 15,676 | 19,249 | 21,366 | 23,435 | 1,871 |  | 3,072 | 3,773 | 4,188 | 4,593 | 49,3 | 2400 2300 | 85,7 |
| 27.14.480 | 3,387 | 9,849 | 16,176 | 19,864 | 22,049 | 24,185 | 1,930 |  | 3,170 | 3,893 | 4,322 | 4,740 | 51,8 | 2400 2400 | 87,5 |
| 27.14.490 | 3,473 | 10,145 | 16,669 | 20,472 | 22,725 | 24,928 | 1,988 |  | 3,267 | 4,013 | 4,454 | 4,886 | 52,9 | 2500 2400 | 89,2 |
| 27.14.500 | 3,558 | 10,441 | 17,163 | 21,081 | 23,402 | 25,671 | 2,046 |  | 3,364 | 4,132 | 4,587 | 5,032 | 54,0 | 2500 2500 | 91,0 |
| 27.14.510 | 3,644 | 10,735 | 17,655 | 21,688 | 24,077 | 26,413 | 2,104 |  | 3,460 | 4,251 | 4,719 | 5,177 | 55,1 | 2600 2500 | 92,7 |
| 27.14.520 | 3,729 | 11,030 | 18,148 | 22,296 | 24,753 | 27,156 | 2,162 |  | 3,557 | 4,370 | 4,852 | 5,322 | 56,2 | 2600 2600 | 94,4 |
| 27.14.530 | 3,810 | 11,332 | 18,647 | 22,910 | 25,436 | 27,905 | 2,221 |  | 3,655 | 4,490 | 4,985 | 5,469 | 58,7 | 2700 2600 | 96,4 |
| 27.14.540 | 3,890 | 11,634 | 19,147 | 23,525 | 26,119 | 28,655 | 2,280 |  | 3,753 | 4,611 | 5,119 | 5,616 | 61,2 | 2700 2700 | 98,3 |
| 27.14.550 | 3,976 | 11,930 | 19,641 | 24,134 | 26,795 | 29,398 | 2,338 |  | 3,850 | 4,730 | 5,252 | 5,762 | 62,3 | 2800 2700 | 100,1 |
| 27.14.560 | 4,061 | 12,226 | 20,134 | 24,742 | 27,472 | 30,141 | 2,396 |  | 3,946 | 4,849 | 5,385 | 5,908 | 63,4 | 2800 2800 | 101,8 |
| 27.14.570 | 4,146 | 12,520 | 20,627 | 25,349 | 28,148 | 30,884 | 2,454 |  | 4,043 | 4,968 | 5,517 | 6,053 | 64,4 | 2900 2800 | 103,6 |
| 27.14.580 | 4,232 | 12,815 | 21,119 | 25,957 | 28,823 | 31,626 | 2,512 |  | 4,139 | 5,088 | 5,649 | 6,199 | 65,5 | 2900 2900 | 105,5 |
| 27.14.590 | 4,312 | 12,855 | 21,159 | 25,998 | 28,865 | 31,667 | 2,520 |  | 4,147 | 5,096 | 5,657 | 6,207 | 65,5 | 3000 2900 | 107,2 |
| 27.14.600 | 4,393 | 12,895 | 21,199 | 26,039 | 28,906 | 31,709 | 2,527 |  | 4,155 | 5,104 | 5,666 | 6,215 | 65,5 | 3000 3000 | 108,8 |

Примечание к таблицам 1, 2: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С для режима обогрева и 15°С для режима охлаждения; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

4.4.		Для конвекторов базового и ВУ исполнения сеть постоянного тока 12В подключается к клеммнику расположенному в распределительной коробке каждой секции. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки распределительной коробки или контроллера).

Для конвекторов исполнения ВП, ВУП и ВКП трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммнику в каждой секции, расположенному на кронштейне под металлической крышкой.

Для исполнения ВКП панель управления подключается к контроллеру, расположенному в последней секции конвектора (схемы соединений см. «Инструкция по установке и настройке системы управления»).

4.5. В зависимости от проекта и интерьерного решения заказчика возможны изменение размера длины корпуса конвектора.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения конструкции прибора не ухудшающие его теплотехнические свойства.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты, допущенные к таким работам.

5.2.	Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 5. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 6 к черновому полу (см. Рис.5).

Рис.5

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами, то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - При помощи медных труб 18х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.6). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

Рис.6. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 18х1мм, 2 – фитинг с эластичным уплотнением 18

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом.

  - Для базового исполнения конвектора произвести электрическое подсоединение каждой секции конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.7.

Рис.7

Для работы конвектора без источника управляющего напряжения на максимальной скорости необходимо перемкнуть контакты +V и Cont (не рекомендуется, как постоянный режим работы из-за высокого уровня шума).

Для исполнений конвектора ВКП подсоединение провода питания и панели управления к клеммнику блока контроллера произвести по «Инструкции по установке и настройке системы управления».

Для исполнения конвектора ВП произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.8.

Рис.8

Для исполнения ВУП:

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУП с регулятором скорости PSF, терморегулятором и конвекторами исп. ВП, см. Рис.9.

Рис.9

Пример схемы электрического соединения конвектора исп. ВУ с панелью управления Zt-031, блоком контроллера М100, блоком питания  и конвекторами базового исполнения   см. Рис.10.

Рис.10

  - В целях предотвращения попадания строительного мусора и растворов в конвектор необходимо закрыть его сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материал. Попадание в конвектор строительного мусора или раствора может привести к сбою в работе вентиляторов и выводу их из строя.

  - Необходимо залить пустое пространство вокруг конвектора и под ним жидким бетонным раствором на 1/3 высоты конвектора таким образом, чтобы пустот под конвектором не оставалось. Далее залить оставшиеся 2/3 высоты конвектора густым бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, не снимать установленные в коробе конвектора распорные планки.

Внимание! С целью обеспечения теплотехнических и шумовых характеристик конвектора, установленных заводом-изготовителем, перед заливкой бетонными растворами и выравниванием пола необходимо:

- убедиться в правильности подключения нагревательного элемента с подводящими теплопроводами системы отопления и запорно-регулирующей арматурой;

- убедиться в правильности соединения сливных патрубков в нижней части короба с дренажным трубопроводом;

- проверить правильность подключения электропитания конвектора;

- проверить установку конвектора относительно его высоты и уровня чистового пола, а также расположение отопительного прибора относительно окна;

- обеспечить мероприятия по защите конвектора, его внутренних элементов, а также декоративной решётки от попадания строительных растворов и материалов, все отверстия конвектора должны быть закрыты;

- проверить наличие установленных распорных планок и защитной крышки;

  - При установке конвектора в «фальшпол» (в подготовленный канал, в нишу) необходимо для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора оклеить антивибрационной пленкой типа К-FLEX K-FONIK GV толщиной 3 мм. Конвектор установить на жидкий бетонный раствор или другой строительный материал, исключающий наличия пустот между дном и черным полом в местах размещения вентиляторов. Наличие пустоты под дном конвектора увеличивает уровень шума блоков вентиляторов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.11).

Рис.11.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыт

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Не допускается устанавливать конвекторы в помещениях с бассейнами с соленой или иной водой, содержащей агрессивные компоненты.

  - Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии теплообменника конвектора следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. «Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12V» соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка о приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня продажи. Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом. 7-Н, АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.