##### К О Н В Е К Т О Р

«Магнус»

ДМК 21-415…420

ДМК 22-415…420

ДМК 21-415…420 Т2

ДМК 22-415…420 Т2

###### П А С П О Р Т

205 – 450  ПС

Дизайн-конвекторы «Магнус» - современные отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые на стене.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.   Конвектор «Магнус» (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления  жилых и общественных зданий.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2.  Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130°С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

Для конвектора с термостатическим клапаном (исполнение Т2) температура теплоносителя до  120°С  и избыточное давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ДМК 22-415 РП Т2 - П

Тип

ДМК – Декоративный многоярусный  конвектор

Исполнение элементов нагревательных

21 – пластины 100х50 мм

22 – пластины 100х100 мм

Габаритные размеры лицевой панели, мм

Длина

4 – 450

Высота

15 - 1550;  18 - 1850;  20 – 2050.

Исполнение лицевой панели

РП  – радиусная панель из оцинкованной стали, окрашенная .

РПн  – радиусная панель из нержавеющей стали.

ПП  – плоская панель из оцинкованной стали, окрашенная .

Регулировка теплового потока

Без обозначения – нет регулировки

Т2 – термостатический клапан для двухтрубных систем отопления

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

3. Комплектность поставки

Корпус установочный с

элементами нагревательными и

панелью лицевой в сборе			1 шт.

Ключ шестигранный SW 3 			1 шт.

Головка термостатическая			1 шт. (для исполнения Т2)

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1, 2, 3, 4):

- установочного корпуса 1, изготовленного из оцинкованного стального листа.

- нагревательных элементов 2, изготовленных из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной лицевой панели  3, изготовленного из оцинкованного или нержавеющего стального листа.

Установочный корпус, нагревательный элемент и лицевая панель из оцинкованной стали имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

Конвекторы снабжены ручными воздухоотводчиками 5. Для  удаления воздуха к конвектору прилагается специальный ключ.

Регулирующие клапаны конвекторов исполнения Т2 имеют устройство предварительной настройки пропускной способности для обеспечения расчетного потокораспределения теплоносителя по всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления. На клапане ''Herz'' - TS-90-V индекс настройки скрыт и требует специализированного ключа  на маховике которого имеются индексы. Определение индекса настройки осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления. Индексы должны отражаться в проектной документации.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½ .

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице 1.

Рис.1						Рис.2

Конвектор ДМК 21-415…420РП-П		Конвектор ДМК 22-415…420РП-П

Рис.3						Рис.4

Конвектор ДМК 21-415…420РП Т2-П	              Конвектор ДМК 22-415…420ПП Т2-П

#### Таблица 1

| Типоразмер конвектора | Номинальный. тепловой поток Qну, Вт | Размеры, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота |  | глубина | длина |  |
|  |  | Н | Н1 |  |  |  |
| ДМК 21-415 | 664 | 1500 | 1550 | 64 | 450 | 16,8 |
| ДМК 21-418 | 759 | 1800 | 1850 |  |  | 19,6 |
| ДМК 21-420 | 890 | 2000 | 2050 |  |  | 22,1 |
| ДМК 22-415 | 1208 | 1500 | 1550 | 114 |  | 20 |
| ДМК 22-418 | 1380 | 1800 | 1850 |  |  | 24,1 |
| ДМК 22-420 | 1618 | 2000 | 2050 |  |  | 27 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.), при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Для монтажа конвектора необходимо извлечь его из упаковки и снять лицевую панель. Для этого необходимо с одной стороны конвектора отвернуть на несколько оборотов винты зажимающие фиксаторы 4 (см.рис.1, 3), сдвинуть их в сторону и сныть панель.

  - По отверстиям в корпусе произвести разметку на стене (после проведения отделочных работ). Выполнить отверстия, установить дюбели и закрепить корпус шурупами.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Для конвекторов с терморегулирующим клапаном (исполнения Т2) выполнить предварительную настройку пропускной способности на расчетное значение.

Для клапанов ''Herz'' - TS-90-V следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

открутите с клапана рифленую защитную гайку;

наденьте регулировочный ключ на клапан;

маховик ключа вращайте вправо до упора, это даст исходную точку для настройки;

индикаторный диск установите на отметку «0» на маховике;

удерживая в фиксированном положении  индикаторный диск, вращать маховик до тех пор, пока нужная ступень настройки не совпадёт с индикаторным язычком;

уберите ключ с клапана, не изменяя установленной ступени преднастройки;

установите обратно защитную гайку и защитный колпачок или термостатический элемент.

Для клапанов RА 15 N “Danfoss” следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

поднимите кольцо настройки 1 (рис. 5);

поверните шкалу кольца настройки 2 так, чтобы желаемое значение оказалось против установленной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - "N"); отпустите кольцо настройки

Предварительная настройка может производиться в диапазоне  от  "1"   до "7" с интервалами  0,5 . В положении "N" клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.

Выполнить монтаж термостатического элемента 6 (Рис.3).                             Рис.5

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого шестигранным ключом отвернуть иглу воздухоспускного клапана 5 (см. рис.1, 3) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

  - Навесить лицевую панель, завести фиксаторы за загиб панели и зажать их винтами.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Магнус » соответствует

ТУ 25.21.11-004-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-004-46928486-2018 – 10 лет со дня  изготовления.

.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.