К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКНН–М 21 104…225 (slim)

РКНН–М 31 304…325 (slim)

РКНН–М 41 404…525 (slim)

П А С П О Р Т

621 - 003 ПС

Конвекторы "Изотерм-М"  - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения монтируемые на стене и оснащенные термостатическим клапаном для регулирования теплового потока.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  120 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Элемент нагревательный	1 шт.

Кожух	1 шт.

Кронштейн  (опора)	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.  или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более

Планка .                            	2 шт.

Решётка.                                            	1 шт.

Стяжка		1 шт.

2 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более

Планка отсечная 	1шт.

Элемент термостатический	1 шт. для комплектации .

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.	Конвектор состоит из следующих основных частей (см. рис.1):

Элемент нагревательный 1 с ручным воздухоспускным клапаном 4. Элемент нагревательный изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением. (поставка клапана и удлинителя без установки на нагревательный элемент оговаривается при заказе)

Кронштейны 2 и кожух 3 выполнены  из  оцинкованной  стали и окрашены порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Применение для изготовления прибора материалов с низкой  тепловой  инерцией и термостатического элемента с клапаном, обеспечивает  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию тепловой энергии.

4.2.	Конвектор имеет  съемный кожух, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

4.3.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.4.		Размеры изделий представлены на Рис. 1, 2, 3  и в Табл.1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 21  104…225

с нижним правосторонним  подключением.

Рис. 2. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 31  304…325

с нижним правосторонним  подключением.

Рис. 3. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 41  404…525

с нижним правосторонним  подключением.

Таблица 1

| Обозначение конвектора | Номинальн тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| РКНН-М 21 104 | 0,138 | 150 | 60 | 450 | 1,98 |
| РКНН-М 21 105 | 0,198 |  |  | 550 | 2,39 |
| РКНН-М 21 106 | 0,259 |  |  | 650 | 2,80 |
| РКНН-М 21 107 | 0,319 |  |  | 750 | 3,21 |
| РКНН-М 21 108 | 0,379 |  |  | 850 | 3,62 |
| РКНН-М 21 109 | 0,439 |  |  | 950 | 4,03 |
| РКНН-М 21 110 | 0,499 |  |  | 1050 | 4,44 |
| РКНН-М 21 111 | 0,559 |  |  | 1150 | 4,85 |
| РКНН-М 21 112 | 0,619 |  |  | 1250 | 5,27 |
| РКНН-М 21 113 | 0,679 |  |  | 1350 | 5,68 |
| РКНН-М 21 114 | 0,739 |  |  | 1450 | 6,09 |
| РКНН-М 21 115 | 0,800 |  |  | 1550 | 6,50 |
| РКНН-М 21 116 | 0,860 |  |  | 1650 | 6,61 |
| РКНН-М 21 117 | 0,920 |  |  | 1750 | 6,99 |
| РКНН-М 21 118 | 0,980 |  |  | 1850 | 7,38 |
| РКНН-М 21 119 | 1,040 |  |  | 1950 | 7,76 |
| РКНН-М 21 120 | 1,100 |  |  | 2050 | 8,15 |
| РКНН-М 21 121 | 1,160 |  |  | 2150 | 8,53 |
| РКНН-М 21 122 | 1,220 |  |  | 2250 | 8,91 |
| РКНН-М 21 123 | 1,280 |  |  | 2350 | 9,29 |
| РКНН-М 21 124 | 1,341 |  |  | 2450 | 9,68 |
| РКНН-М 21 125 | 1,401 |  |  | 2550 | 10,06 |
| РКНН-М 21 204 | 0,171 | 250 | 60 | 450 | 2,46 |
| РКНН-М 21 205 | 0,245 |  |  | 550 | 2,94 |
| РКНН-М 21 206 | 0,319 |  |  | 650 | 3,42 |
| РКНН-М 21 207 | 0,394 |  |  | 750 | 3,89 |
| РКНН-М 21 208 | 0,468 |  |  | 850 | 4,37 |
| РКНН-М 21 209 | 0,542 |  |  | 950 | 4,84 |
| РКНН-М 21 210 | 0,617 |  |  | 1050 | 5,32 |
| РКНН-М 21 211 | 0,691 |  |  | 1150 | 5,80 |
| РКНН-М 21 212 | 0,765 |  |  | 1250 | 6,27 |
| РКНН-М 21 213 | 0,840 |  |  | 1350 | 6,75 |
| РКНН-М 21 214 | 0,914 |  |  | 1450 | 7,22 |
| РКНН-М 21 215 | 0,988 |  |  | 1550 | 7,70 |
| РКНН-М 21 216 | 1,062 |  |  | 1650 | 7,92 |
| РКНН-М 21 217 | 1,137 |  |  | 1750 | 8,37 |
| РКНН-М 21 218 | 1,211 |  |  | 1850 | 8,82 |
| РКНН-М 21 219 | 1,285 |  |  | 1950 | 9,27 |
| РКНН-М 21 220 | 1,360 |  |  | 2050 | 9,71 |
| РКНН-М 21 221 | 1,434 |  |  | 2150 | 10,16 |
| РКНН-М 21 222 | 1,508 |  |  | 2250 | 10,61 |
| РКНН-М 21 223 | 1,583 |  |  | 2350 | 11,06 |
| РКНН-М 21 224 | 1,657 |  |  | 2450 | 11,51 |
| РКНН-М 21 225 | 1,731 |  |  | 2550 | 11,96 |

Продолжение  таблицы 1

| Обозначение конвектора | Номинальн тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина |  | длина L |  |
| РКНН-М 31 304 | 0,238 | 350 |  | 60 | 450 | 3,53 |
| РКНН-М 31 305 | 0,342 |  |  |  | 550 | 4,03 |
| РКНН-М 31 306 | 0,445 |  |  |  | 650 | 4,52 |
| РКНН-М 31 307 | 0,549 |  |  |  | 750 | 5,03 |
| РКНН-М 31 308 | 0,652 |  |  |  | 850 | 5,52 |
| РКНН-М 31 309 | 0,756 |  |  |  | 950 | 6,02 |
| РКНН-М 31 310 | 0,859 |  |  |  | 1050 | 6,52 |
| РКНН-М 31 311 | 0,963 |  |  |  | 1150 | 7,02 |
| РКНН-М 31 312 | 1,066 |  |  |  | 1250 | 7,52 |
| РКНН-М 31 313 | 1,170 |  |  |  | 1350 | 8,02 |
| РКНН-М 31 314 | 1,273 |  |  |  | 1450 | 8,52 |
| РКНН-М 31 315 | 1,377 |  |  |  | 1550 | 9,01 |
| РКНН-М 31 316 | 1,480 |  |  |  | 1650 | 9,34 |
| РКНН-М 31 317 | 1,584 |  |  |  | 1750 | 9,81 |
| РКНН-М 31 318 | 1,687 |  |  |  | 1850 | 10,28 |
| РКНН-М 31 319 | 1,791 |  |  |  | 1950 | 10,76 |
| РКНН-М 31 320 | 1,894 |  |  |  | 2050 | 11,23 |
| РКНН-М 31 321 | 1,998 |  |  |  | 2150 | 11,70 |
| РКНН-М 31 322 | 2,101 |  |  |  | 2250 | 12,17 |
| РКНН-М 31 323 | 2,205 |  |  |  | 2350 | 12,64 |
| РКНН-М 31 324 | 2,308 |  |  |  | 2450 | 13,11 |
| РКНН-М 31 325 | 2,412 |  |  |  | 2550 | 13,58 |
| РКНН-М 41 404 | 0,261 | 450 |  | 60 | 450 | 4,08 |
| РКНН-М 41 405 | 0,375 |  |  |  | 550 | 4,75 |
| РКНН-М 41 406 | 0,488 |  |  |  | 650 | 5,41 |
| РКНН-М 41 407 | 0,602 |  |  |  | 750 | 6,09 |
| РКНН-М 41 408 | 0,715 |  |  |  | 850 | 6,76 |
| РКНН-М 41 409 | 0,829 |  |  |  | 950 | 7,43 |
| РКНН-М 41 410 | 0,942 |  |  |  | 1050 | 8,10 |
| РКНН-М 41 411 | 1,056 |  |  |  | 1150 | 8,76 |
| РКНН-М 41 412 | 1,169 |  |  |  | 1250 | 9,43 |
| РКНН-М 41 413 | 1,283 |  |  |  | 1350 | 10,11 |
| РКНН-М 41 414 | 1,396 |  |  |  | 1450 | 10,78 |
| РКНН-М 41 415 | 1,510 |  |  |  | 1550 | 11,44 |
| РКНН-М 41 416 | 1,623 |  |  |  | 1650 | 12,01 |
| РКНН-М 41 417 | 1,737 |  |  |  | 1750 | 12,65 |
| РКНН-М 41 418 | 1,850 |  |  |  | 1850 | 13,30 |
| РКНН-М 41 419 | 1,964 |  |  |  | 1950 | 13,94 |
| РКНН-М 41 420 | 2,077 |  |  |  | 2050 | 14,58 |
| РКНН-М 41 421 | 2,191 |  |  |  | 2150 | 15,22 |
| РКНН-М 41 422 | 2,304 |  |  |  | 2250 | 15,86 |
| РКНН-М 41 423 | 2,418 |  |  |  | 2350 | 16,50 |
| РКНН-М 41 424 | 2,531 |  |  |  | 2450 | 17,15 |
| РКНН-М 31 425 | 2,645 |  |  |  | 2550 | 17,79 |

Продолжение  таблицы 1

| Обозначение конвектора | Номинальн тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| РКНН-М 41 504 | 0,274 | 550 | 60 | 450 | 4,73 |
| РКНН-М 41 505 | 0,393 |  |  | 550 | 5,47 |
| РКНН-М 41 506 | 0,513 |  |  | 650 | 6,22 |
| РКНН-М 41 507 | 0,632 |  |  | 750 | 6,97 |
| РКНН-М 41 508 | 0,751 |  |  | 850 | 7,72 |
| РКНН-М 41 509 | 0,870 |  |  | 950 | 8,46 |
| РКНН-М 41 510 | 0,989 |  |  | 1050 | 9,21 |
| РКНН-М 41 511 | 1,109 |  |  | 1150 | 9,95 |
| РКНН-М 41 512 | 1,228 |  |  | 1250 | 10,70 |
| РКНН-М 41 513 | 1,347 |  |  | 1350 | 11,45 |
| РКНН-М 41 514 | 1,466 |  |  | 1450 | 12,20 |
| РКНН-М 41 515 | 1,585 |  |  | 1550 | 12,94 |
| РКНН-М 41 516 | 1,705 |  |  | 1650 | 13,69 |
| РКНН-М 41 517 | 1,824 |  |  | 1750 | 14,41 |
| РКНН-М 41 518 | 1,943 |  |  | 1850 | 15,13 |
| РКНН-М 41 519 | 2,062 |  |  | 1950 | 15,85 |
| РКНН-М 41 520 | 2,181 |  |  | 2050 | 16,57 |
| РКНН-М 41 521 | 2,301 |  |  | 2150 | 17,28 |
| РКНН-М 41 522 | 2,420 |  |  | 2250 | 18,00 |
| РКНН-М 41 523 | 2,539 |  |  | 2350 | 18,72 |
| РКНН-М 41 524 | 2,658 |  |  | 2450 | 19,44 |
| РКНН-М 41 525 | 2,777 |  |  | 2550 | 20,16 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние  санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять кожух.

При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.

5.3. 	Прислонить нагревательный элемент в сборе с кронштейнами к стене.

Разметить на стене по кронштейнам изделия места крепления (см. рис.4).

При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а   между конвектором и подоконником не менее 100 мм.

5.4. 	Выполнить отверстия в стене, установить дюбели и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

После закрепления кронштейнов демонтировать монтажную стяжку.

Последовательность монтажа конвектора на стене

Рис. 4

5.5.Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

5.6. Навесить кожух на кронштейны, завести нижний край отсечной планки за загиб кожуха снизу. Прижать отсечную планку к кронштейнам. Зафиксировать кожух с прижимной планкой винтами рис.4.

5.7.	При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 10 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм-М" соответствует

ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов - 10 лет со дня изготовления.

9.4.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.