##### К О Н В Е К Т О Р

"НовоТерм-Лайт"

СКН 204…225 L Т1(Т2)

###### П А С П О Р Т

503 - 200 ПС

Конвекторы "НовоТерм -Лайт" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы состоят из  нагревательного элемента и кронштейнов для крепления конвекторов к стене. Все составляющие имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "НовоТерм - Лайт" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СКН 200 (400) L Т1  – конвектор настенный с боковым подключением (концевой) с

Термостатическим клапаном для однотрубных систем отопления;

СКН 200 (400) L Т2 – конвектор настенный с боковым подключением  с термостатическим

Клапаном для двухтрубных систем отопления;

3. Комплектность поставки

Конвектор в сборе …………… 1 шт.

Кронштейны …………….……	2 шт. (для конвекторов длиной 1700 мм и более – 3 шт.)

Упаковка……………. ………..	1 шт.

Паспорт …………………….…	1 шт.

Рис.1  Конвектор «НовоТерм - Лайт» СКН 204…225 L Т1

Рис.2  Конвектор «НовоТерм - Лайт» СКН 204…225 L Т2

4. технические характеристики

#### Таблица 1

| Тип конвектора | Площадь Теплообменника м2 |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | L, мм |  | Масса (с кронштейнами), кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКН -204 СКН –205 СКН –206 СКН –207 СКН –208 СКН –209 СКН –210 СКН –211 СКН –212 СКН –213 СКН –214 СКН –215 СКН –216 СКН –217 СКН –218 СКН –219 СКН –220 СКН –221 СКН –222 СК –223 СКН -224 СКН -225 |  | 0,791 1,136 1,48 1,824 2,168 2,512 2,858 3,204 3,55 3,891 4,232 4,573 4,957 5,117 5,362 5,707 6,052 6,396 6,74 7,084 7,428 7,774 |  | 0,21 0,304 0,39 0,475 0,561 0,646 0,73 0,817 0,903 0,988 1,074 1,159 1,255 1,3 1,357 1,445 1,532 1,618 1,706 1,793 1,88 1,968 |  | 406 506 606 706 806 906 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006 2106 2206 2306 2406 2506 |  | 3,2 4,1 5 5,9 6,8 7,7 8,6 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 14 14,6 15,5 16,4 17,3 18,2 19,2 20,1 21 22 |

Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну):  температурный напор,  т.е.  разность температур  между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении,  равен 70°С; расход теплоносителя  через  присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с (360 кг/ч) при его движении по схеме  "сверху-вниз";  атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G 1/2.

4. монтаж

  - Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

  - Разметить места установки кронштейнов (см. рис 5). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 80-100 мм, а между конвектором и подоконником не менее 180 мм.  Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240…260 мм меньше длины конвектора.

  - Если длина конвектора более 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

  - Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

  - Навесить конвектор на кронштейны (см. рис.3).

Последовательность монтажа конвектора на стене

При L>1600 мм

Рис. 3

4.6.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м.

5.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6. Условия эксплуатации

  - Перед отопительным сезоном и 1-2 раза в течение его конвектор рекомендуется очищать от пыли.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации".

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

7. Свидетельство о приемке

Конвектор  «НовоТерм - Лайт» соответствует ТУ 4935-003-46928486-2004

и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

8. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -12 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

Россия,196651, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.