##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРОК-C  27.08.060…300

КРОК-C  27.09.060…300

КРОК-C  27.09.060…300

###### П А С П О Р Т

682-27.08-11 ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых влажных помещений.

.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, во влажных жилых и общественных помещениях. Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления натекающей воды через дренажные патрубки.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРОК(П)-С  27.11.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРОК-С - конвектор концевой

КРОКП-С – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

08; 09;11.

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300.

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный		1 шт.

Элемент нагревательный		1 шт.

Решетка	1 шт.

Кронштейн		4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Болт М6х12		            4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Шайба 6	4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                            4 шт. (для исполнения F)

Коробка упаковочная	                                 1 шт.

Паспорт …………………….…                 1 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1,2):

- установочного корпуса 1 с дренажными патрубками, изготовленного из оцинкованного или нержавеющего стального листа (определяется при заказе) с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный корпус из оцинкованной стали, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2 Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½. Для соединения с системой отвода натекающей воды с двух сторон короба конвектора имеются дренажные патрубки Ø16.

4.3 Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1, 2 .

Рис. 1		Конвектор КРОК-С  27.08(09.11).60…300 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРОКП-С  27.08(09,11).60…300 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК(П) 27.08.060 | 0,152 | 80 | 272 | 602 | 5,2 |
| КРОК(П) 27.08.070 | 0,197 | 80 | 272 | 702 | 6,1 |
| КРОК(П) 27.08.080 | 0,244 | 80 | 272 | 802 | 6,9 |
| КРОК(П) 27.08.090 | 0,289 | 80 | 272 | 902 | 7,7 |
| КРОК(П) 27.08.100 | 0,335 | 80 | 272 | 1002 | 8,4 |
| КРОК(П) 27.08.110 | 0,380 | 80 | 272 | 1102 | 9,2 |
| КРОК(П) 27.08.120 | 0,425 | 80 | 272 | 1202 | 10,0 |
| КРОК(П) 27.08.130 | 0,470 | 80 | 272 | 1302 | 10,8 |
| КРОК(П) 27.08.140 | 0,517 | 80 | 272 | 1402 | 11,6 |
| КРОК(П) 27.08.150 | 0,562 | 80 | 272 | 1502 | 12,4 |
| КРОК(П) 27.08.160 | 0,608 | 80 | 272 | 1602 | 13,2 |
| КРОК(П) 27.08.170 | 0,653 | 80 | 272 | 1702 | 14,0 |
| КРОК(П) 27.08.180 | 0,698 | 80 | 272 | 1802 | 14,8 |
| КРОК(П) 27.08.190 | 0,745 | 80 | 272 | 1902 | 15,6 |
| КРОК(П) 27.08.200 | 0,790 | 80 | 272 | 2002 | 16,4 |
| КРОК(П) 27.08.210 | 0,835 | 80 | 272 | 2102 | 17,2 |
| КРОК(П) 27.08.220 | 0,881 | 80 | 272 | 2202 | 18,0 |
| КРОК(П) 27.08.230 | 0,926 | 80 | 272 | 2302 | 18,8 |
| КРОК(П) 27.08.240 | 0,971 | 80 | 272 | 2402 | 19,6 |
| КРОК(П) 27.08.250 | 1,018 | 80 | 272 | 2502 | 20,4 |
| КРОК(П) 27.08.260 | 1,063 | 80 | 272 | 2602 | 21,2 |
| КРОК(П) 27.08.270 | 1,108 | 80 | 272 | 2702 | 22,0 |
| КРОК(П) 27.08.280 | 1,154 | 80 | 272 | 2802 | 22,8 |
| КРОК(П) 27.08.290 | 1,199 | 80 | 272 | 2902 | 23,5 |
| КРОК(П) 27.08.300 | 1,246 | 80 | 272 | 3002 | 24,3 |
| КРОК(П) 27.09.060 | 0,166 | 90 | 272 | 602 | 5,9 |
| КРОК(П) 27.09.070 | 0,215 | 90 | 272 | 702 | 6,7 |
| КРОК(П) 27.09.080 | 0,267 | 90 | 272 | 802 | 7,5 |
| КРОК(П) 27.09.090 | 0,316 | 90 | 272 | 902 | 8,3 |
| КРОК(П) 27.09.100 | 0,366 | 90 | 272 | 1002 | 9,1 |
| КРОК(П) 27.09.110 | 0,415 | 90 | 272 | 1102 | 10,0 |
| КРОК(П) 27.09.120 | 0,464 | 90 | 272 | 1202 | 10,8 |
| КРОК(П) 27.09.130 | 0,513 | 90 | 272 | 1302 | 11,6 |
| КРОК(П) 27.09.140 | 0,565 | 90 | 272 | 1402 | 12,4 |
| КРОК(П) 27.09.150 | 0,615 | 90 | 272 | 1502 | 13,2 |
| КРОК(П) 27.09.160 | 0,664 | 90 | 272 | 1602 | 14,1 |
| КРОК(П) 27.09.170 | 0,713 | 90 | 272 | 1702 | 14,9 |
| КРОК(П) 27.09.180 | 0,763 | 90 | 272 | 1802 | 15,7 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК(П) 27.09.190 | 0,814 | 90 | 272 | 1902 | 17,4 |
| КРОК(П) 27.09.200 | 0,864 | 90 | 272 | 2002 | 18,2 |
| КРОК(П) 27.09.210 | 0,913 | 90 | 272 | 2102 | 19,0 |
| КРОК(П) 27.09.220 | 0,962 | 90 | 272 | 2202 | 19,8 |
| КРОК(П) 27.09.230 | 1,012 | 90 | 272 | 2302 | 20,6 |
| КРОК(П) 27.09.240 | 1,061 | 90 | 272 | 2402 | 21,4 |
| КРОК(П) 27.09.250 | 1,113 | 90 | 272 | 2502 | 22,2 |
| КРОК(П) 27.09.260 | 1,162 | 90 | 272 | 2602 | 23,0 |
| КРОК(П) 27.09.270 | 1,211 | 90 | 272 | 2702 | 23,8 |
| КРОК(П) 27.09.280 | 1,261 | 90 | 272 | 2802 | 24,6 |
| КРОК(П) 27.09.290 | 1,310 | 90 | 272 | 2902 | 25,5 |
| КРОК(П) 27.09.300 | 1,362 | 90 | 272 | 3002 | 17,4 |
| КРОК(П) 27.11.060 | 0,212 | 110 | 272 | 602 | 6,4 |
| КРОК(П) 27.11.070 | 0,275 | 110 | 272 | 702 | 7,2 |
| КРОК(П) 27.11.080 | 0,341 | 110 | 272 | 802 | 8,1 |
| КРОК(П) 27.11.090 | 0,404 | 110 | 272 | 902 | 8,9 |
| КРОК(П) 27.11.100 | 0,467 | 110 | 272 | 1002 | 9,8 |
| КРОК(П) 27.11.110 | 0,530 | 110 | 272 | 1102 | 10,6 |
| КРОК(П) 27.11.120 | 0,593 | 110 | 272 | 1202 | 11,5 |
| КРОК(П) 27.11.130 | 0,656 | 110 | 272 | 1302 | 12,3 |
| КРОК(П) 27.11.140 | 0,722 | 110 | 272 | 1402 | 13,1 |
| КРОК(П) 27.11.150 | 0,785 | 110 | 272 | 1502 | 14,0 |
| КРОК(П) 27.11.160 | 0,848 | 110 | 272 | 1602 | 14,9 |
| КРОК(П) 27.11.170 | 0,911 | 110 | 272 | 1702 | 15,7 |
| КРОК(П) 27.11.180 | 0,974 | 110 | 272 | 1802 | 16,6 |
| КРОК(П) 27.11.190 | 1,040 | 110 | 272 | 1902 | 17,4 |
| КРОК(П) 27.11.200 | 1,103 | 110 | 272 | 2002 | 18,3 |
| КРОК(П) 27.11.210 | 1,166 | 110 | 272 | 2102 | 19,1 |
| КРОК(П) 27.11.220 | 1,229 | 110 | 272 | 2202 | 19,9 |
| КРОК(П) 27.11.230 | 1,292 | 110 | 272 | 2302 | 20,8 |
| КРОК(П) 27.11.240 | 1,355 | 110 | 272 | 2402 | 21,7 |
| КРОК(П) 27.11.250 | 1,421 | 110 | 272 | 2502 | 22,5 |
| КРОК(П) 27.11.260 | 1,484 | 110 | 272 | 2602 | 23,3 |
| КРОК(П) 27.11.270 | 1,547 | 110 | 272 | 2702 | 24,1 |
| КРОК(П) 27.11.280 | 1,610 | 110 | 272 | 2802 | 25,0 |
| КРОК(П) 27.11.290 | 1,673 | 110 | 272 | 2902 | 25,8 |
| КРОК(П) 27.11.300 | 1,739 | 110 | 272 | 3002 | 26,7 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4 закрепив опорами 5 (см. Рис.3).

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом

Рис.3

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, не снимать установленные в коробе конвектора распорные планки. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.4).

Рис.4.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1.Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3. В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018 конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.