##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРОК (КРОКП)  34.09.60…300

КРОК (КРОКП) 34.11.60…300

###### П А С П О Р Т

686-000 ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых влажных помещений.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях. Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления натекающей воды через дренажные патрубки.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРОК (КРОКП)       34.09(11).60…300

Тип

КРОКД     - конвектор с дренажом, концевой

КРОКП – конвектор с дренажом, проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

Длина базовой модели

3. Комплектность поставки

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Кронштейны		                4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Решетка		       1 шт.

Коробка упаковочная	                                 1 шт.

Паспорт …………………….…                 1 шт.

4. технические характеристики

4.1. Конвекторы имеют (см. рис.1):

- установочный корпус 1 с дренажными патрубками, изготовленный из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½. Для соединения с системой отвода натекающей воды с двух сторон короба конвектора имеются дренажные патрубки Ø16.

4.3 Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1,2 .

Рис. 1		Конвектор КРОК 34.09(11).60…300 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2  Конвектор КРОКП 34.09(11).60…300 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номин. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК (КРОКП) 34.09.060 | 0,225 | 91 | 342 | 601 | 6,6 |
| КРОК (КРКОП) 34.09.070 | 0,291 | 91 | 342 | 701 | 7,5 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.080 | 0,362 | 91 | 342 | 801 | 8,4 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.090 | 0,428 | 91 | 342 | 901 | 9,3 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.100 | 0,494 | 91 | 342 | 1001 | 10,1 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.110 | 0,565 | 91 | 342 | 1101 | 11,0 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.120 | 0,631 | 91 | 342 | 1201 | 11,9 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.130 | 0,696 | 91 | 342 | 1301 | 12,7 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.140 | 0,767 | 91 | 342 | 1401 | 13,7 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.150 | 0,833 | 91 | 342 | 1501 | 14,6 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.160 | 0,899 | 91 | 342 | 1601 | 15,5 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.170 | 0,970 | 91 | 342 | 1701 | 16,4 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.180 | 1,036 | 91 | 342 | 1801 | 17,3 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.190 | 1,102 | 91 | 342 | 1901 | 18,1 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.200 | 1,173 | 91 | 342 | 2001 | 19,2 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.210 | 1,238 | 91 | 342 | 2101 | 20,0 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.220 | 1,304 | 91 | 342 | 2201 | 20,9 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.230 | 1,375 | 91 | 342 | 2301 | 21,8 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.240 | 1,441 | 91 | 342 | 2401 | 22,6 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.250 | 1,507 | 91 | 342 | 2501 | 23,5 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.260 | 1,578 | 91 | 342 | 2601 | 24,4 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.270 | 1,644 | 91 | 342 | 2701 | 25,3 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.280 | 1,710 | 91 | 342 | 2801 | 26,2 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.290 | 1,780 | 91 | 342 | 2901 | 27,0 |
| КРОК (КРОКП) 34.09.300 | 1,846 | 91 | 342 | 3001 | 27,9 |

#### Таблица 2

| Обозначение конвекторов | Номинал. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК (КРОКП) 34.11.060 | 0,281 | 110 | 342 | 601 | 7,0 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.070 | 0,363 | 110 | 342 | 701 | 7,9 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.080 | 0,452 | 110 | 342 | 801 | 8,8 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.090 | 0,534 | 110 | 342 | 901 | 9,7 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.100 | 0,616 | 110 | 342 | 1001 | 10,6 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.110 | 0,704 | 110 | 342 | 1101 | 11,5 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.120 | 0,786 | 110 | 342 | 1201 | 12,4 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.130 | 0,868 | 110 | 342 | 1301 | 13,3 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.140 | 0,957 | 110 | 342 | 1401 | 14,4 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.150 | 1,039 | 110 | 342 | 1501 | 15,3 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.160 | 1,121 | 110 | 342 | 1601 | 16,2 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.170 | 1,210 | 110 | 342 | 1701 | 17,1 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.180 | 1,292 | 110 | 342 | 1801 | 18,0 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.110 | 1,374 | 110 | 342 | 1901 | 18,9 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.200 | 1,462 | 110 | 342 | 2001 | 20,0 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.210 | 1,544 | 110 | 342 | 2101 | 20,9 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.220 | 1,627 | 110 | 342 | 2201 | 21,8 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.230 | 1,715 | 110 | 342 | 2301 | 22,7 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.240 | 1,797 | 110 | 342 | 2401 | 23,6 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.250 | 1,879 | 110 | 342 | 2501 | 24,5 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.260 | 1,968 | 110 | 342 | 2601 | 25,4 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.270 | 2,050 | 110 | 342 | 2701 | 26,4 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.280 | 2,132 | 110 | 342 | 2801 | 27,3 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.290 | 2,220 | 110 | 342 | 2901 | 28,2 |
| КРОК (КРОКП) 34.11.300 | 2,303 | 110 | 342 | 3001 | 29,1 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

4.4. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4 закрепив опорами 5 (см. Рис.3).

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитным кожухом (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок должна быть на 2 мм больше, чем ширина решетки.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

ис.3

6. Хранение и транспортировка

6.1Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1.Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3. В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2  .Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня  изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.