## Фасадный
Область применения:
- Отопление помещений с оконными фасадами большой площади для однотрубных и двухтрубных систем для устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.
Принцип действия:
Конвекторы устанавливаются на горизонтальные рамы остекления в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления, и нивелируют нисходящие потоки холодного воздуха от стекол. При этом производимый конвективный нагрев воздуха позволяет выравнивать температуру по всему объему помещения, что обеспечивает в нем комфортный микроклимат.
Конвектор фасадный с отсеком для труб.
Обозначение конвекторов | Теплопроизводительность, кВт |  |  | Длина L, мм | Объём воды в конвекторе, л | Масса, кг (справочная) | Коэффициент местного сопротивления ζну |  | Характеристика сопротивления Sну·10 −, Па/(кг/с)² |  | Цена, руб.
| 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С
[7 empty] | концевых | проходных | концевых | проходных | проходных
КФС 14.06.100 | 0.522 | 0.427 | 0.337 | 1000 | 0.24936 | 5.29 | - | 2.5 | - | 3.41 | 13278.1869
КФС 14.06.110 | 0.58 | 0.475 | 0.375 | 1100 | 0.28354 | 5.92 | - | 2.6 | - | 3.55 | 13942.5641
КФС 14.06.120 | 0.635 | 0.52 | 0.41 | 1200 | 0.31475 | 6.55 | - | 2.7 | - | 3.69 | 14639.6923
КФС 14.06.130 | 0.693 | 0.567 | 0.447 | 1300 | 0.34893 | 7.18 | - | 2.8 | - | 3.83 | 15371.9109
КФС 14.06.140 | 0.751 | 0.615 | 0.485 | 1400 | 0.38163 | 7.81 | - | 2.9 | - | 3.97 | 16139.2197
КФС 14.06.150 | 0.806 | 0.66 | 0.52 | 1500 | 0.41432 | 8.45 | - | 3 | - | 4.11 | 16946.2977
КФС 14.06.160 | 0.864 | 0.707 | 0.558 | 1600 | 0.44702 | 9.08 | - | 3.1 | - | 4.25 | 17793.1447
КФС 14.06.170 | 0.922 | 0.755 | 0.595 | 1700 | 0.4812 | 9.7 | - | 3.2 | - | 4.39 | 18684.4395
КФС 14.06.180 | 0.977 | 0.8 | 0.631 | 1800 | 0.51241 | 10.34 | - | 3.3 | - | 4.53 | 19617.8427
КФС 14.06.190 | 1.035 | 0.847 | 0.668 | 1900 | 0.54659 | 10.97 | - | 3.4 | - | 4.67 | 20401.5271
КФС 14.06.200 | 1.069 | 0.875 | 0.69 | 2000 | 0.58078 | 11.6 | - | 3.5 | - | 4.81 | 21423.8258
КФС 14.06.210 | 1.122 | 0.918 | 0.724 | 2100 | 0.61198 | 12.24 | - | 3.6 | - | 4.95 | 22492.9117
КФС 14.06.220 | 1.79 | 0.965 | 0.761 | 2200 | 0.64617 | 12.87 | - | 3.7 | - | 5.09 | 23618.1421
КФС 14.06.230 | 1.236 | 1.012 | 0.798 | 2300 | 0.67886 | 13.5 | - | 3.8 | - | 5.23 | 24799.5171
КФС 14.06.240 | 1.293 | 1.058 | 0.835 | 2400 | 0.71156 | 14.13 | - | 3.9 | - | 5.37 | 26039.376
КФС 14.06.250 | 1.351 | 1.106 | 0.872 | 2500 | 0.74425 | 14.76 | - | 4 | - | 5.51 | 27342.3975
КФС 14.06.260 | 1.409 | 1.153 | 0.91 | 2600 | 0.77844 | 15.39 | - | 4.2 | - | 5.65 | 28708.5816
Значения номинального теплового потока Qну конвекторов определены при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в приборе и температуры воздуха в изотермической камере) Θ =70оС, расходе теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Конвектор фасадный без отсека для труб.
Обозначение конвекторов | Теплопроизводительность, кВт |  |  | Длина L, мм | Объём воды в конвекторе, л | Масса, кг (справочная) | Коэффициент местного сопротивления ζну |  | Характеристика сопротивления Sну·10 −, Па/(кг/с)² |  | Цена, руб.
| 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С
[7 empty] | концевых | проходных | концевых | проходных | концевых | проходных
КФ (КФП) 11.06.100 | 0.552 | 0.452 | 0.356 | 1000 | 0.27 | 4.54 | 9 | 6.2 | 12.26 | 8.45 | 12645.8923 | 15341.722
КФ (КФП) 11.06.110 | 0.604 | 0.494 | 0.39 | 1100 | 0.31 | 5 | 9.8 | 7 | 13.27 | 9.47 | 13278.6325 | 15974.4622
КФ (КФП) 11.06.120 | 0.66 | 0.54 | 0.426 | 1200 | 0.34 | 5.46 | 10.5 | 7.7 | 14.28 | 10.48 | 13942.5641 | 16638.3938
КФ (КФП) 11.06.130 | 0.715 | 0.585 | 0.462 | 1300 | 0.37 | 5.93 | 11.3 | 8.5 | 15.3 | 11.5 | 14639.9151 | 17335.7448
КФ (КФП) 11.06.140 | 0.767 | 0.628 | 0.495 | 1400 | 0.41 | 6.4 | 12 | 9.2 | 16.31 | 12.51 | 15370.6855 | 18066.5152
КФ (КФП) 11.06.150 | 0.823 | 0.674 | 0.531 | 1500 | 0.44 | 6.86 | 12.8 | 10 | 17.32 | 13.52 | 16139.3311 | 18835.1609
КФ (КФП) 11.06.160 | 0.878 | 0.719 | 0.567 | 1600 | 0.47 | 7.33 | 13.5 | 10.7 | 18.34 | 14.54 | 16945.8521 | 19641.6819
КФ (КФП) 11.06.170 | 0.93 | 0.761 | 0.601 | 1700 | 0.5 | 7.79 | 14.2 | 11.5 | 19.35 | 15.55 | 17794.7043 | 20490.534
КФ (КФП) 11.06.180 | 0.986 | 0.807 | 0.637 | 1800 | 0.54 | 8.26 | 15 | 12.2 | 20.37 | 16.56 | 18683.6597 | 21379.4895
КФ (КФП) 11.06.190 | 1.018 | 0.833 | 0.657 | 1900 | 0.57 | 8.72 | 15.7 | 12.9 | 21.38 | 17.58 | 19430.0258 | 22125.8555
КФ (КФП) 11.06.200 | 1.069 | 0.875 | 0.69 | 2000 | 0.6 | 9.19 | 16.5 | 13.7 | 22.39 | 18.59 | 20403.6437 | 23099.4734
КФ (КФП) 11.06.210 | 1.123 | 0.919 | 0.725 | 2100 | 0.64 | 9.65 | 17.2 | 14.4 | 23.41 | 19.61 | 21421.8207 | 24117.6504
КФ (КФП) 11.06.220 | 1.177 | 0.963 | 0.76 | 2200 | 0.67 | 10.12 | 18 | 15.2 | 24.42 | 20.62 | 22493.4687 | 25189.2984
КФ (КФП) 11.06.230 | 1.231 | 1.007 | 0.795 | 2300 | 0.7 | 10.58 | 18.7 | 15.9 | 25.43 | 21.63 | 23618.5877 | 26314.4175
КФ (КФП) 11.06.240 | 1.287 | 1.053 | 0.831 | 2400 | 0.74 | 11.05 | 19.5 | 16.7 | 26.45 | 22.65 | 24799.4057 | 27495.2355
КФ (КФП) 11.06.250 | 1.342 | 1.098 | 0.867 | 2500 | 0.77 | 11.52 | 20.2 | 17.4 | 27.46 | 23.66 | 26040.3786 | 28736.2083
КФ (КФП) 11.06.260 | 1.429 | 1.17 | 0.923 | 2600 | 0.8 | 11.98 | 21 | 18.2 | 28.48 | 24.68 | 27341.5063 | 30037.3361
Стандартный цвет - RAL 9005, 9006