##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12V (12VK, 12VKT)»

КВОК (КВОКП)12  27.14.060…300-К

КВОКД (КВОКДП)12  37.14.060…300-К

###### П А С П О Р Т

496-140-02 ПС

Конвекторы  «Golfstream 12 К» (с вентиляторами питанием =12В и возможностью управления скоростью вращения вентиляторов управляющим напряжением 0…10В)  - отопительные приборы для систем водяного отопления и частичного охлаждения помещений c возможностью конденсации влаги в корпусе.

Конвекторы монтируются в пол вдоль окон и стен с принудительным прогоном воздуха через нагревательный или охлаждающий элемент с помощью тангенциальных вентиляторов.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream 12 К» предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях. Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления конденсата через дренажные патрубки, это позволяет использовать конвектор, как для обогрева, так и для частичного охлаждения воздуха в помещении при подключении к источнику холодной воды.

Конвекторы «Golfstream 12 К» допускается использовать в сухих и влажных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2

  - Электропитание вентиляторов конвекторов «Golfstream 12 К» осуществляется от внешнего стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В. Для управления скоростью вращения вентиляторов подключается источник управляющего напряжения 0…10В (контроллер или регулятор скорости вращения вентиляторов).

1.5. Уровень шума вентиляторов 15…51 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов, платой регулирования

частоты оборотов двигателя

и элементом нагревательным			1 шт.

Кронштейны			 4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Решетка 			  1 шт.

Универсальная панель управления		1 шт. (для первого конвектора в линии).

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления			1 шт. (для конвектора с панелью управления).

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВК12  27.14.110 – К – Ср - П

Тип

КВОК12 – концевой

КВОКП12 – проходной

КВОКД12 – концевой, сдвоенный

КВОКДП12 – проходной, сдвоенный

Габаритные размеры, см.

Глубина:

27 – КВОК(КВОКП)

37 – КВОКД (КВОКДП)

Высота

Длина:

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300.

Управление скоростью работы вентиляторов

К - источники питания и  управляющего напряжения

расположены отдельно от конвектора

Вариант исполнения решетки

Ср – стальная; Ар – алюминиевая; Др – деревянная

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение; Л  –левостороннее подключение

4. ОПИСАНИЕ  и  технические характеристики

4.1.	Конвекторы имеют (см. рис.1, 3):

- установочный корпус 1 с дренажными потрубками, изготовленный из оцинкованного или нержавеющего (определяется при заказе) стального листа  с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- блоки вентиляторов с защитным кожухом и платой регулирования

частоты оборотов двигателя 3,

- распределительную коробку 7,

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2 Размеры изделий представлены на Рис.1, 2, 3, 4 и в таблице 1, 2.

4.3.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.4.  Источник постоянного тока 12В и источник управляющего напряжения (контроллер) подключаются к контактам клеммного блока, согласно маркировки. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1 и на обратной стороне крышки клеммного блока.

4.3. В зависимости  от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размера длины корпуса конвектора;

Рис.1		Конвектор КВОК12  27.14.060…300-К-П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок  вентиляторов; 4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка;

8-. клапан воздухоспускной.

Рис.2		Конвектор КВОКП12  27.14.060…300-К-П

Рис.3		Конвектор КВОКД12  37.14.060…300-К-П

Рис.4		Конвектор КВОКДП12  37.14.060…300-К-П

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВОК (П)12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 30% min | 55% | 85% | max | 30% min | 55% | 85% | max |  |  |  |
| 27.14.060 | 0,141 | 0,554 | 1,062 | 1,371 | 1,500 | 0,079 | 0,179 | 0,248 | 0,290 | 5,4 | 600 | 7,6 |
| 27.14.070 | 0,186 | 0,604 | 1,113 | 1,423 | 1,552 | 0,086 | 0,188 | 0,257 | 0,300 | 5,4 | 700 | 8,6 |
| 27.14.080 | 0,227 | 0,795 | 1,473 | 1,887 | 2,058 | 0,113 | 0,249 | 0,341 | 0,398 | 9,6 | 800 | 10,0 |
| 27.14.090 | 0,272 | 0,981 | 1,828 | 2,345 | 2,560 | 0,139 | 0,309 | 0,424 | 0,494 | 10,2 | 900 | 11,2 |
| 27.14.100 | 0,316 | 1,169 | 2,186 | 2,806 | 3,064 | 0,166 | 0,369 | 0,507 | 0,592 | 10,8 | 1000 | 12,4 |
| 27.14.110 | 0,358 | 1,217 | 2,234 | 2,855 | 3,113 | 0,173 | 0,377 | 0,516 | 0,601 | 10,8 | 1100 | 13,5 |
| 27.14.120 | 0,403 | 1,410 | 2,597 | 3,321 | 3,622 | 0,200 | 0,439 | 0,600 | 0,700 | 15,0 | 1200 | 15,1 |
| 27.14.130 | 0,447 | 1,598 | 2,955 | 3,782 | 4,126 | 0,227 | 0,499 | 0,683 | 0,797 | 15,6 | 1300 | 16,3 |
| 27.14.140 | 0,489 | 1,782 | 3,307 | 4,238 | 4,625 | 0,253 | 0,559 | 0,766 | 0,893 | 16,2 | 1400 | 17,5 |
| 27.14.150 | 0,533 | 1,834 | 3,361 | 4,292 | 4,679 | 0,260 | 0,568 | 0,776 | 0,904 | 16,2 | 1500 | 18,6 |
| 27.114160 | 0,578 | 2,025 | 3,721 | 4,756 | 5,186 | 0,287 | 0,629 | 0,859 | 1,002 | 20,4 | 1600 | 20,0 |
| 27.14.170 | 0,620 | 2,211 | 4,076 | 5,214 | 5,687 | 0,314 | 0,689 | 0,942 | 1,099 | 21,0 | 1700 | 21,2 |
| 27.14.180 | 0,664 | 2,397 | 4,432 | 5,673 | 6,188 | 0,340 | 0,749 | 1,025 | 1,195 | 21,6 | 1800 | 22,4 |
| 27.14.190 | 0,709 | 2,449 | 4,485 | 5,727 | 6,243 | 0,347 | 0,758 | 1,035 | 1,206 | 21,6 | 1900 | 23,5 |
| 27.14.200 | 0,750 | 2,496 | 4,534 | 5,776 | 6,292 | 0,354 | 0,766 | 1,044 | 1,215 | 21,6 | 2000 | 24,7 |
| 27.14.210 | 0,795 | 2,831 | 5,206 | 6,654 | 7,256 | 0,402 | 0,879 | 1,203 | 1,402 | 30,0 | 2100 | 26,5 |
| 27.14.220 | 0,839 | 3,020 | 5,563 | 7,115 | 7,760 | 0,428 | 0,940 | 1,286 | 1,499 | 30,6 | 2200 | 26,2 |
| 27.14.230 | 0,881 | 3,204 | 5,916 | 7,571 | 8,259 | 0,455 | 0,999 | 1,368 | 1,595 | 31,2 | 2300 | 28,8 |
| 27.14.240 | 0,926 | 3,392 | 6,274 | 8,032 | 8,762 | 0,481 | 1,060 | 1,452 | 1,693 | 31,8 | 2400 | 30,1 |
| 27.14.250 | 0,970 | 3,578 | 6,629 | 8,491 | 9,264 | 0,508 | 1,120 | 1,534 | 1,789 | 32,4 | 2500 | 31,3 |
| 27.14.260 | 1,012 | 3,628 | 6,680 | 8,542 | 9,316 | 0,515 | 1,128 | 1,544 | 1,799 | 32,4 | 2600 | 32,3 |
| 27.14.270 | 1,056 | 3,819 | 7,040 | 9,006 | 9,822 | 0,542 | 1,189 | 1,628 | 1,897 | 36,6 | 2700 | 37,2 |
| 27.14.280 | 1,101 | 4,007 | 7,398 | 9,467 | 10,326 | 0,568 | 1,249 | 1,711 | 1,995 | 37,2 | 2800 | 39,0 |
| 27.14.290 | 1,143 | 4,191 | 7,751 | 9,923 | 10,825 | 0,595 | 1,309 | 1,793 | 2,091 | 37,8 | 2900 | 39,7 |
| 27.14.300 | 1,187 | 4,243 | 7,804 | 9,977 | 10,879 | 0,602 | 1,318 | 1,803 | 2,101 | 37,8 | 3000 | 40,5 |

Примечание: 1. Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С для режима обогрева и 15°С для режима охлаждения; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

#### Таблица 2

| Обозначение типоразмера конвектора КВОКД (П)12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 30% min | 55% | 85% | max | 30% min | 55% | 85% | max |  |  |  |
| 37.14.060 | 0,254 | 0,878 | 1,662 | 2,170 | 2,220 | 0,125 | 0,281 | 0,392 | 0,429 | 5,4 | 600 | 10,2 |
| 37.14.070 | 0,334 | 0,928 | 1,713 | 2,221 | 2,272 | 0,132 | 0,289 | 0,401 | 0,439 | 5,4 | 700 | 11,8 |
| 37.14.080 | 0,410 | 1,227 | 2,273 | 2,951 | 3,019 | 0,174 | 0,384 | 0,533 | 0,583 | 9,6 | 800 | 13,7 |
| 37.14.090 | 0,490 | 1,521 | 2,829 | 3,676 | 3,760 | 0,216 | 0,478 | 0,664 | 0,726 | 10,2 | 900 | 15,5 |
| 37.14.100 | 0,570 | 1,817 | 3,386 | 4,403 | 4,504 | 0,258 | 0,572 | 0,796 | 0,870 | 10,8 | 1000 | 17,2 |
| 37.14.110 | 0,646 | 1,865 | 3,435 | 4,452 | 4,553 | 0,265 | 0,580 | 0,805 | 0,880 | 10,8 | 1100 | 18,9 |
| 37.14.120 | 0,726 | 2,166 | 3,998 | 5,184 | 5,302 | 0,307 | 0,675 | 0,937 | 1,024 | 15,0 | 1200 | 21,0 |
| 37.14.130 | 0,806 | 2,462 | 4,556 | 5,911 | 6,046 | 0,349 | 0,769 | 1,068 | 1,168 | 15,6 | 1300 | 22,8 |
| 37.14.140 | 0,881 | 2,754 | 5,109 | 6,633 | 6,785 | 0,391 | 0,863 | 1,199 | 1,311 | 16,2 | 1400 | 24,5 |
| 37.14.150 | 0,961 | 2,806 | 5,162 | 6,687 | 6,840 | 0,398 | 0,872 | 1,208 | 1,321 | 16,2 | 1500 | 26,2 |
| 37.14.160 | 1,042 | 3,105 | 5,722 | 7,417 | 7,586 | 0,441 | 0,967 | 1,340 | 1,465 | 20,4 | 1600 | 28,1 |
| 37.14.170 | 1,117 | 3,399 | 6,278 | 8,142 | 8,328 | 0,482 | 1,060 | 1,471 | 1,609 | 21,0 | 1700 | 29,9 |
| 37.14.180 | 1,197 | 3,693 | 6,833 | 8,866 | 9,069 | 0,524 | 1,154 | 1,602 | 1,752 | 21,6 | 1800 | 31,6 |
| 37.14.190 | 1,277 | 3,745 | 6,886 | 8,920 | 9,123 | 0,531 | 1,163 | 1,612 | 1,762 | 21,6 | 1900 | 33,2 |
| 37.14.200 | 1,353 | 3,792 | 6,935 | 8,969 | 9,173 | 0,538 | 1,171 | 1,621 | 1,772 | 21,6 | 2000 | 34,9 |
| 37.14.210 | 1,433 | 4,343 | 8,007 | 10,380 | 10,617 | 0,616 | 1,352 | 1,876 | 2,051 | 30,0 | 2100 | 37,3 |
| 37.14.220 | 1,513 | 4,639 | 8,565 | 11,107 | 11,360 | 0,658 | 1,447 | 2,007 | 2,194 | 30,6 | 2200 | 37,6 |
| 37.14.230 | 1,588 | 4,931 | 9,118 | 11,829 | 12,100 | 0,700 | 1,540 | 2,138 | 2,337 | 31,2 | 2300 | 40,8 |
| 37.14.240 | 1,669 | 5,228 | 9,676 | 12,556 | 12,843 | 0,742 | 1,634 | 2,269 | 2,481 | 31,8 | 2400 | 42,5 |
| 37.14.250 | 1,749 | 5,522 | 10,231 | 13,281 | 13,585 | 0,783 | 1,728 | 2,400 | 2,624 | 32,4 | 2500 | 44,3 |
| 37.14.260 | 1,824 | 5,571 | 10,282 | 13,332 | 13,637 | 0,790 | 1,737 | 2,409 | 2,634 | 32,4 | 2600 | 45,8 |
| 37.14.270 | 1,904 | 5,870 | 10,843 | 14,062 | 14,383 | 0,833 | 1,831 | 2,541 | 2,778 | 36,6 | 2700 | 46,8 |
| 37.14.280 | 1,984 | 6,167 | 11,400 | 14,789 | 15,127 | 0,875 | 1,926 | 2,673 | 2,922 | 37,2 | 2800 | 49,0 |
| 37.14.290 | 2,060 | 6,458 | 11,953 | 15,512 | 15,866 | 0,916 | 2,019 | 2,803 | 3,065 | 37,8 | 2900 | 50,3 |
| 37.14.300 | 2,140 | 6,510 | 12,007 | 15,565 | 15,920 | 0,924 | 2,028 | 2,813 | 3,075 | 37,8 | 3000 | 51,2 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения конструкции прибора не ухудшающие его теплотехнические свойства.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол. Установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню пола, с помощью упорных болтов 5 закрепив опорами 6 (см. Рис.5).

Рис.5

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом.

  - Произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания (клеммы «+V»,      «-V» в  распределительной коробке),  и управляющего напряжения (клеммы «Cont», «-V»).

5.7.	  Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки (заказываются отдельно) можно использовать распорные планки изготовленные из подручных материалов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Не допускается устанавливать конвекторы в помещениях с бассейнами с соленой или иной водой, содержащей агрессивные компоненты.

  - Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи  пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12К» соответствует

ТУ 4935-005-46928486-2004, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - В  случае  отсутствия  даты  продажи  гарантийный срок считать с даты изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651,Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.