##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12V (12VK, 12VKT)»

КВК (КВКП)12  24.08.310…600

КВК (КВКП)12  24.08.310…600-ВК

KВК (КВКП)12  24.08.310…600-ВКТ

###### П А С П О Р Т

527-080 ПС

Конвекторы  «Golfstream 12V» (с вентиляторами 12В), «Golfstream 12VK» (с вентиляторами 12В и встроенным контроллером управления) и «Golfstream 12VKТ» (с вентиляторами 12В, встроенным контроллером управления и блоком питания ~220В/=12В) - отопительные приборы для систем водяного отопления.

Конвекторы монтируются в пол вдоль окон и стен с принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream 12V (VК, VKT)» предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2 Конвекторы «Golfstream 12VК» и «Golfstream 12VКТ» имеют встроенный в конвектор контроллер, который позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

Конвектор «Golfstream 12VКТ» дополнительно имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В.

1.3. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4	 Электропитание конвекторов «Golfstream 12V» «Golfstream 12VК» осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.

Электропитание конвектора «Golfstream 12VКТ» осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10%  и частотой 50 1 Гц.

1.5. Уровень шума вентиляторов 15…51 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов (V), блоком контроллера (VK)

и блоком питания (VКT)

и элементом нагревательным			2 шт.

Кронштейны			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм – 10 шт.)

Решетка 			2 шт.

Универсальная панель управления		1 шт. исп. VK, VKT(для первого конвектора в линии).

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления		1 шт. исп. VK, VKT (для конвектора с панелью управления).

Комплект монтажных частей:

Трубка медная 15х1 мм.			2 шт.

Гайка обжимная 15			4 шт.

Сухарь 15				4 шт.

Вставка латунная 15			4 шт.

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВК12  24.08.510 – ВК – Ср - П

Тип

КВК12 – концевой

КВКП12 – проходной

Габаритные размеры, см.

Глубина:

Высота

Длина:

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Управление скоростью работы вентиляторов

-   - без управления

ВК – встроенный блок контроллера

ВКТ – встроенный блок контроллера и блок питания

Вариант исполнения решетки

Ср – стальная; Ар – алюминиевая; Др – деревянная

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение; Л  –левостороннее подключен

4. ОПИСАНИЕ  и  технические характеристики

4.1.	Каждая секция конвектора имеет (см. рис.1, 3):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа  с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- блок вентиляторов с защитным кожухом 3,

- распределительную коробку (для секций исполнения V и 2 секции исполнения VК) или блок контроллера (для 1 секции исполнений VК и VKT) 7,

- блок питания 9 (для секций исполнения VKT),

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

Секции конвектора соединяются между содой при монтаже на объекте.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3.  Для конвекторов «Golfstream 12V» «Golfstream 12VК» сеть постоянного тока 12В подключается к клеммам 1-ой и 2-ой секции с соответствующей маркировкой. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 20% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1 и на обратной стороне крышки контроллера или распределительной коробки секций конвектора).

Для конвектора «Golfstream 12VKT» трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммам 1 и 2 секции с соответствующей маркировкой.

Панель управления подключается к первому в линии конвектору (схемы соединений см. «Инструкция по установке и настройке системы управления»).

4.4. В зависимости  от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размера длины корпуса конвектора;

- исполнение корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

4.5.  Размеры изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице 1.

Рис.1		Конвектор КВК12  24.08.310…600-ВКТ-П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок  вентиляторов; 4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка (V) или блок контроллера (VK) или блок контроллера с блоком питания (VKT);

8-. клапан воздухоспускной; 9 – распределительная коробка (V, VK) или блок питания (VKT); 10 – соединительные трубки с обжимными фитингами.

Рис.2		Конвектор КВКП12  24.08.310…600-В-П

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВК (П)12 - | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 24.08.310 | 0,687 | 2,005 | 3,865 | 5,128 | 5,941 | 6,296 | 20,9 | 3100(1600, 1500) | 29,6 |
| 24.08.320 | 0,715 | 2,053 | 3,997 | 5,318 | 6,167 | 6,539 | 23,0 | 3200(1600, 1600) | 30,6 |
| 24.08.330 | 0,741 | 2,151 | 4,200 | 5,593 | 6,489 | 6,880 | 23,5 | 3300(1700, 1600) | 31,4 |
| 24.08.340 | 0,766 | 2,249 | 4,404 | 5,868 | 6,810 | 7,222 | 24,0 | 3400(1700, 1700) | 39,1 |
| 24.08.350 | 0,794 | 2,283 | 4,438 | 5,902 | 6,844 | 7,256 | 24,0 | 3500(1800, 1700) | 32,9 |
| 24.08.360 | 0,821 | 2,316 | 4,472 | 5,936 | 6,879 | 7,290 | 24,0 | 3600(1800, 1800) | 33,7 |
| 24.08.370 | 0,849 | 2,416 | 4,677 | 6,214 | 7,202 | 7,634 | 24,5 | 3700(1900, 1800) | 34,4 |
| 24.08.380 | 0,876 | 2,516 | 4,883 | 6,491 | 7,525 | 7,977 | 25,0 | 3800(1900, 1900) | 35,2 |
| 24.08.390 | 0,902 | 2,630 | 5,081 | 6,747 | 7,818 | 8,287 | 27,1 | 3900(2000, 1900) | 36,5 |
| 24.08.400 | 0,928 | 2,744 | 5,280 | 7,002 | 8,111 | 8,596 | 29,3 | 4000(2000, 2000) | 37,8 |
| 24.08.410 | 0,956 | 2,844 | 5,485 | 7,280 | 8,435 | 8,939 | 29,8 | 4100(2100, 2000) | 38,6 |
| 24.08.420 | 0,983 | 2,944 | 5,691 | 7,557 | 8,758 | 9,283 | 30,2 | 4200(2100, 2100) | 39,4 |
| 24.08.430 | 1,011 | 3,044 | 5,896 | 7,834 | 9,081 | 9,626 | 30,7 | 4300(2200, 2100) | 40,1 |
| 24.08.440 | 1,038 | 3,144 | 6,102 | 8,112 | 9,405 | 9,970 | 31,2 | 4400(2200, 2200) | 40,9 |
| 24.08.450 | 1,064 | 3,175 | 6,134 | 8,144 | 9,437 | 10,002 | 31,2 | 4500(2300, 2200) | 41,6 |
| 24.08.460 | 1,090 | 3,207 | 6,166 | 8,176 | 9,469 | 10,034 | 31,2 | 4600(2300, 2300) | 42,3 |
| 24.08.470 | 1,117 | 3,255 | 6,298 | 8,365 | 9,696 | 10,277 | 33,4 | 4700(2400, 2300) | 43,3 |
| 24.08.480 | 1,145 | 3,303 | 6,430 | 8,555 | 9,922 | 10,519 | 35,5 | 4800(2400, 2400) | 44,3 |
| 24.08.490 | 1,172 | 3,403 | 6,636 | 8,833 | 10,246 | 10,863 | 36,0 | 4900(2500, 2400) | 45,2 |
| 24.08.500 | 1,200 | 3,503 | 6,841 | 9,110 | 10,569 | 11,207 | 36,5 | 5000(2500, 2500) | 46,0 |
| 24.08.510 | 1,226 | 3,601 | 7,045 | 9,385 | 10,890 | 11,548 | 37,0 | 5100(2600, 2500) | 46,8 |
| 24.08.520 | 1,252 | 3,699 | 7,248 | 9,660 | 11,212 | 11,890 | 37,4 | 5200(2600, 2600) | 47,6 |
| 24.08.530 | 1,279 | 3,815 | 7,449 | 9,918 | 11,507 | 12,201 | 39,6 | 5300(2700, 2600) | 48,8 |
| 24.08.540 | 1,307 | 3,931 | 7,649 | 10,176 | 11,801 | 12,512 | 41,8 | 5400(2700, 2700) | 50,1 |
| 24.08.550 | 1,334 | 4,031 | 7,855 | 10,453 | 12,125 | 12,855 | 42,2 | 5500(2800, 2700) | 50,9 |
| 24.08.560 | 1,362 | 4,131 | 8,060 | 10,731 | 12,448 | 13,199 | 42,7 | 5600(2800, 2800) | 51,7 |
| 24.08.570 | 1,388 | 4,162 | 8,092 | 10,763 | 12,480 | 13,231 | 42,7 | 5700(2900, 2800) | 52,3 |
| 24.08.580 | 1,413 | 4,194 | 8,124 | 10,795 | 12,513 | 13,263 | 42,7 | 5800(2900, 2900) | 53,1 |
| 24.08.590 | 1,441 | 4,294 | 8,330 | 11,072 | 12,836 | 13,607 | 43,2 | 5900(3000, 2900) | 53,8 |
| 24.08.600 | 1,468 | 4,394 | 8,535 | 11,349 | 13,159 | 13,950 | 43,7 | 6000(3000, 3000) | 54,6 |

Примечание к таблице:  Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 5. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 6 к черновому полу (см. Рис.3).

Рис.3

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - При помощи медных труб 15х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.6). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 15х1мм, 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы

  - Произвести подключение конвектора к сети электропитания согласно одной из схем соединений Рис.5-7, в зависимости от исполнения конвектора.

Рис. 5 Схема подсоединения электропитания конвектора «Golfstream 12V».

Рис. 6 Схема подсоединения электропитания конвектора «Golfstream 12VК»

Рис. 7 Схема подсоединения электропитания конвектора «Golfstream 12VКТ».

  - Подсоединение панели управления к клеммнику блока контроллера произвести по «Инструкции по установке и настройке системы управления».

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки (заказываются отдельно) можно использовать распорные планки изготовленные из подручных материалов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис.1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи  пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12V(VК, VKT)» соответствует

ТУ 4935-005-46928486-2004, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня продажи. Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - В  случае  отсутствия  даты  продажи  гарантийный срок считать с даты изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.